А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1052

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Зензеватского сельского поселения Ольховского района  Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Зензеватского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению
№ 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                                           В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ____________20____г. №____

CXEMA ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗЕНЗЕВАТСБОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2035 гг.

2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПACПOPT СХЕМЫ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Содержание.

8

10

1 4

- 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	14

    - Система и структура водоснабжения с делением территорий на	14

эксплуатационные зоны.

    - Территории, не охваченные централизованными системами	15

водоснабжения.

  - 3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и	15

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

    - Результаты технического обследования централизованных	15

систем водоснабжения.

    - Существующие технические и технологические решения по	20

предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой	20

водоснабжения.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.	20

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития	20

централизованных систем водоснабжения.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения	23

в зависимости от различных сценариев развития поселения.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической	25

воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку	24

'	структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам	25

водоснабжения.

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	26

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и	27

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

    - Существующие системы коммерческого	учета воды и планов по	29

установке приборов учета.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы	29

водоснабжения поселения.

    - Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных	30

сценариев развития поселения.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	30

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.	30

    - Описание территориальной структуры Потребления воды.	31

.	1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

по  типам   абонентов исходя из фактических расходов воды                             31

с учетом перспективного потребления.

    - Сведения	о	фактических	и	планируемых	потерях	воды	при	ее	32

транспортировке.

    - Перспективные	балансы водоснабжения, территориальный баланс,	32

баланс по группам абонентов.

    - Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	33

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей	33

организации.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации	33

объектов централизованных систем водоснабжения.

.	1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с	34

разбивкой по годам.

    - Технические обоснования основных мероприятий.	34

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к	35

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и	35

систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами	35

учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по	35

территории поселения.

“	1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных	35

башен.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных	36

систем горячего, холодного водоснабжения.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов	36

централизованных систем водоснабжения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству,	36

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн	36

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду	36

при	реализации	мероприятий	по	снабжению	и	хранению	химических реагентов, используемых в водоподготовке.

  - Оценка	объемов	капитальных	вложений	в строительство,	                                                  32

реконструкцию	и	модернизацию	объектов	централизованных              систем водоснабжения.                                                                                                 37

  - Целевые	показатели	развития	централизованных систем

водоснабжения.

    - Показатели качества питьевой воды.	37

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	З7

    - Показатели качества обслуживания абонентов.	38

    - Показатели эффективности использования ресурсов при	38

транспортировке.

    - Соотношение цены	реализации мероприятий инвестиционной

программы и их эффективности — улучшение качества воды.                                     38

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

.	нормативно-правовому

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.                                     38

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных	38

систем водоснабжения.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.	39

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	39

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на	39

территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

    - Результаты технического обследования централизованной системы	39

водоотведения.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и	39

нецентрализованного водоотведения.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод

на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.                                                                                                                  39

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.	39

    - Безопасность и надежность объектов централизованной системы	39

водоотведения.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему	40

водоотведения на окружающую среду.

    - Территории муниципального образования, не охваченных	40

централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы	40

водоотведения поселения.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.	40

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему	40

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим	40

зонам водоотведения.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета	40

принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления	40

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную	41

систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.                                                                                                                          41

  - Прогноз объема сточных вод.	44

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в	44

централизованную систему водоотведения.

    - Структура централизованной системы водоотведения.	44

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.	44

,	2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов	45

централизованной системы водоотведения.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы	45

водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации	45

объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития	45

централизованной системы водоотведения.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.	46

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем	46

водоотведения.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к	46

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об	47

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории	47

поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений	48

централизованной системы водоотведения.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной	48

системы водоотведения.

-	2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и	49

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению  сбросов веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные  объекты и на водозаборные площади.                                                                                                49

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,	49

при утилизации осадков сточных вод.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,	50

реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

  - Целевые показатели развития централизованной системы	50

водоотведения.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	51

    - Показатели качества обслуживания абонентов.	51

    - Показатели качества очистки сточных вод.	51

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке	52

сточных вод.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной	52

.	программы и их эффективности — улучшение качества очистки сточных вод.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной	52

власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной	52

системы

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 до 2035 годов Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

-Технического	задания,	утвержденного Главой Ольховского муниципального района;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Федерального	закона	от	30.12.2004г.	№	210-ФЗ	«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоочередные мероприятия	по созданию и    развитию централизованных	систем водоснабжения и водоотведения,	повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Зензеватском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-в системе водоснабжения	—водозаборы	(подземные),	станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

-в системе водоотведения	— магистральные	сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств

областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объект коммунальной инфраструктуры

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Зензеватское	сельское	поселение	расположено	на	расстоянии	7	км от районного центра села Ольховка и в 180 км от областного центра города Волгограда. В Зензеватское сельское поселение входит один населенный пункт с. Зензеватка. Численность населения составляет 1817 человек.

Сельское поселение расположено вдали от океанов и морей, поэтому климат резко континентальный. Зима умеренно холодная и малоснежная с холодным, сухим воздухом из Сибири. Высота снежного покрова 12-16 см. Устойчивый снежный покров устанавливается 5-10 декабря, сход его 20 марта. Средняя температура января

- 10,50 С. Лето продолжительное и жаркое с сухим горячим воздухом из Казахстана и

Средней	Азии. Средняя температура	июля +230 С. Атмосферные	осадки имеют большое значение для сельского хозяйства, но их явно недостаточно - в среднем 350 мм	в год.	Однако	значительная	часть	их	выпадает	летом,	когда		испаряемость превышает осадки.

По природно-сельскохозяйственному районированию территория сельского поселения относится к сухостепной зоне, Манычско - Донской провинции Южному Каштаново-солонцовому району,	выше среднего обеспеченному теплом, очень засушливому, пониженной биологической продуктивности.

Почвенный покров территории поселения представлен темно-каштановыми почвами, для них характерна солонцеватость, которая возникает в результате увеличения содержания натрия в почве. Это способствует уплотнению ее водно- физических свойств.

Темно-каштановые почвы содержат небольшое количество главных элементов питания для растений. Содержание солонцов в комплексе варьирует от 10 до 75 %. На склонах отмечаются их эродированные разновидности от слабо до сильно смытых. По механическому составу почвы преимущественно тяжело и среднесуглинистые.

Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения	села используются подземные источники воды.

ПACПOPT СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения	и водоотведения	Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025 — 2035 годы.

”	Инициатор проекта (муниципальный заказа) :

Глава	Ольховского		сельского	поселения	Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025 — 2035 годы.

Местонахождение проекта:

Россия, Волгоградская область,	Ольховский район, Зензеватское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный	закон от 07 декабря 2011 года №	416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

“	-	CП	31.13330.2012	«Водоснабжение.	Наружные	сети	и	сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- CП	32.13330.2012	«Канализация.	Наружные	сети	и	сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 CП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП	2.04.01-85*	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ	комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-PM;

- Постановления N 782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального	закона	от	30.12.2004г.	N	210-ФЗ	«Об	основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

- обеспечение	развития	систем	централизованного	водоснабжения	и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

-	увеличение	объемов	производства	коммунальной	продукции	(оказание

услуг)	по	водоснабжению	и	водоотведению	при	повышении	качества	и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

  - -	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

    - обеспечение	надежного	централизованного и	экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

    - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

    - Способ достижения цели:

    - строительство на водозаборных узлах установки водоподготовки;

    - строительство	централизованной	сети	магистральных	водоводов, обеспечивающих	возможность	качественного		снабжения	водой	населения	и юридических лиц Зензеватского сельского поселения;

    - модернизация	объектов	инженерной	инфраструктуры	путем	внедрения ресурсов и энергосберегающих технологий;

    - установка измерительных	приборов, приборов контроля	учета воды      на  водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- обеспечение	подключения	вновь	строящихся	(реконструируемых) объектов недвижимости	к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных	мощностей			в	 конкретной	точке существующем	трубопроводе необходимого диаметра.

- строительство системы технического водоснабжения;

    - необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории Зензеватского сельское поселение в пределах территории настройки;

    - проектирование	и	строительство	КОС	(очистные	сооружения канализации) с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

›		-	проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации. Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005;

    - утилизация осадков, образующихся в процессе очистки вод;

    - установка приборов учета сточных вод;

    - обеспечение	подключения	вновь	строящихся	(реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2025-2030 годы:

- проект водоснабжения МО;

- строительство новых водоводов для обеспечения водой поселения;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- строительство новых магистральных водоводов. Второй этап строительства- 2030-2035 годы:

- строительство системы технического водоснабжения из поверхностных

ИGТОЧНИКОВ;

- устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения в пределах территории населенного пункта;

- строительство центральной канализации и очистных сооружений;

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 87 195 тыс. руб., в том числе: 64 589 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

22 606 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- включения в программу «Чистая вода»;

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

“		В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные	налоговые	платежи,	возникающие	от	увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Ожидаемые	результаты	от	реализации	мероприятий схемы

  - Создание	современной	коммунальной	инфраструктуры сельского

населенного пункта.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный	контроль	осуществляет	Глава	Ольховского муниципального района Волгоградской области.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое	состояние.	централизованных	систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в               обеспечении жизнедеятельности Зензеватского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение - приоритетная программа, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни населения, направлена на 100% обеспечение сельского населения чистой питьевой водой.

В соответствии со ст. 43 п.1 Водного Кодекса РФ для целей питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от

загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно- эпидемиологических заключений.

Рекомендуется регулярно проводить мониторинг качества питьевой воды непосредственно на вводах в населенные пункты.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения является артезианские скважины. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, соответствует по основным параметрам СанПин 1.2.3685-21.

- Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Российской Федерации - Волгоградской области на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Зензеватского сельского поселения лежит на МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». Источником водоснабжения является подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин — 6 шт.; водонапорных башен — 4 шт.; сети протяженностью 13,750 км.

    - Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее	время из 591 абонентов	Зензеватского	сельского поселения централизованную систему водоснабжения имеет 405 абонентов.

”	1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и

нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На	территории	Зензеватского	сельского	поселения	находится	одна

технологическая зона с централизованным водоснабжением — Зензеватское сельское поселение,	сети	водоснабжения	которого	эксплуатируются	МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А)	Состояние	существующих	источников	водоснабжения	и	водозаборных вооружений.

- За время эксплуатации артезианских скважин обсадные трубы

подвергшиеся коррозии заменены на новые из материала ПXB в полном объеме, что в свою очередь привело к повышению мощности скважин, и качеству подаваемой воды.

Действующая	система	водоснабжения	находится	в удовлетворительном состоянии. За период эксплуатации 2011- 2025 годов реконструкция водопроводных сетей проводится ежегодно , что значительно улучшило качество подачи воды для нужд населения. В результате этого санитарно- техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Зензеватскому сельскому поселению составляет 47%.

Характеристики источников представлены в табл. 1

|  | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Произ- водитель- ность, мЗ/час | Характеристики, насоса (марка) | Характеристики водонапорной башни, резервуара | Год построй к и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина №1 ул.Привокзальная | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | Накопитель 40 мЗ | 1955 |
|  | Артезианская скважина №2 ул.Привокзальная 84 | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | Прямая подача | 1984 |
|  | Артезианская скважина №3 ул.Домашенко 66A | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-85 | Башня Рожновского 12 мЗ | 1985 |
| 4 | Артезианская скважина №4 ул. Октябрьская 31Б | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | Башня Рожновского 12 мЗ | 1965 |
| 5 | Артезианская скважина №5 ул.Школьная 53 | 16 | ЭЦВ 6-16-75 | Башня Рожновского 15 мЗ | 1976 |
| 6 | Артезианская скважина №6 ул.Заречная | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-75 | Башня Рожновского 12 мЗ | 1990 |

Таблица 1.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В	Зензеватском	сельском	поселении	очистные	и подготовительные сооружения	воды отсутствуют.	 Очистка происходит путем добавления хлорной извести в водонапорную башню. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, соответствует по основным параметрам		СанПин 1.2.3685-21.

В) Состояния и функционирование существующих   насосных централизованных станций.

Характеристики   насосов   указаны   в    таблице 1

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании «Зензеватское сельское поселение»	имеют централизованную систему водоснабжения 405 абонентов, необходимо подключить 186 абонентов.

В	настоящее	время			 организация	и		 ответственность		за водоснабжение Зензеватского	сельского		поселения	лежит	на	МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». Служба	водопроводного		хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных	колонок; пожарных гидрантов; артезианских	скважин — 6 шт.; водонапорных		башен — 4 шт.; сети протяженностью 13,750 км.

За время эксплуатации артезианских скважин обсадные трубы подвергшиеся коррозии заменены на новые из материала ПXB в полном объеме, что в свою очередь привело к повышению мощности скважин, и качеству подаваемой воды .

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. За период эксплуатации 2011- 2025 годов реконструкция водопроводных сетей проводится ежегодно , что значительно улучшило качество подачи воды для нужд населения. В результате этого санитарно- техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Зензеватскому сельскому поселению составляет 47%.(Таблица№2)

| Населенный пункт | Улица | Протяженность водопровода,м | Материал труб | Диаметр , мм | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привокзальная | 210 | ПХВ | 250 | 2001 | 20 |
|  |  | 250 | ПХВ | 110 | 2014 | 0 |
|  |  | 250 | Чугун | 100 | 1986 | 90 |
|  |  | 1200 | ПХВ | 110 | 2012 | 10 |
|  | Садовая | 480 | ПХВ | 250 | 2001 | 20 |
|  |  | 110 | ПХВ | 110 | 2013 | 5 |
|  | Элеваторная | 100 | ПХВ | 110 | 2013 | 5 |
|  |  | 200 | ПХВ | 90 | 2013 | 5 |
|  |  | 50 | ПХВ | 50 | 2013 | 5 |
|  | Советская | 1800 | Асбест | 110 | 1974 | 90 |
|  | Комсомольская | 1050 | ПХВ | 110 | 1991 | 50 |
|  | Октябрьская | 1000 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  | Центральная | 400 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  | Школьная | 600 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  |  | 350 | ПХВ | 110 | 1990 | 50 |
|  | Мира | 600 | Чугун | 110 | 1986 | 90 |
|  | Северная | 1000 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  |  | 250 | ПХВ | 110 | 2014 | 0 |
|  | Набережная | 500 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  | Ново-Набережная | 500 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  | Заречная | 1250 | Асбест | 110 | 1976 | 90 |
|  | Андрея Домашенко | 400 | ПХВ | 110 | 2014 | 0 |
|  |  | 1000 | ПХВ | 110 | 1992 | 50 |
|  |  | 200 | ПХВ | 110 | 2011 | 10 |
| Итого: | - | 13750 | - | - | - | 47% |

Таблица  № 2

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Требуется провести замену оставшихся асбестовых и чугунных водопроводный сетей поселения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Зензеватскому сельскому поселению составляет 47%.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Зензеватского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

*		Зензеватское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Сети водоснабжения Зензеватского сельского поселения эксплуатируются   МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании	«Зензеватское сельское

поселение»	имеют	централизованную	систему	водоснабжения	405 абонентов, необходимо подключить 186 абонентов.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 100% населения Зензеватского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

Водоснабжение поселения на перспективу предусматривается из подземных

источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих семей и сооружений централизованного водоснабжения. строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п 1. | Населенные с.Зензеватское | Количество проживающего населения на 2025 1817 | Панируемое копичество населения на 2030г. 1826 | Количество хозяйств 405 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 1817 | 1826 | 405 |

1828

1826

1824

1822

1820

1818

1816

1814

1812

2025

2030

2025

2030

Генеральным планом предусматривается три	сценария развития демографических процессов в Зензеватском сельском поселении:

- Инерционный сценарий;

- Оптимистический сценарий;

- Стабилизационный сценарий.

При расчетах за основу взят сценарий, при котором численность населения не изменится.

Динамика роста численности населения в сельском поселении получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства — 126,11 мЗ/сут;

- на 2 этап строительства — 333,6 мЗ/ сут.

В качестве основного источником водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд муниципального образования является вода р.Зензеватка.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата  жилой  и  коммунальной  застройки  централизованными системами

водоснабжения  с одновременной  заменой  старых  сетей, выработавших свой амортизационный pecypc и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует предусмотреть строительство  и  реконструкцию  системы  технического  водоснабжения  из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Для  забора  воды  пожарными  машинами  на  территории Зензеватского сельского поселения в пределах территории населенного пункта необходимо устроить пирсы.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Зензеватского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной	 документации	на	реконструкцию  существующих водопроводных	сетей   в    Зензеватском сельском	поселении, обеспечения 100% населения питьевой водой;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Зензеватского сельского поселения;

- строительство магистральных водоводов и разводящей сети водопровод для обеспечения подключения всей жилой застройки.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При планируемом увеличении населения до 1826 , необходимо выполнить:

      - подготовка и принятие	муниципальной программы	поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Зензеватского сельского поселения;

      - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых водопроводных сетей;

      - оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения;

      - установка приборов учета на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды;

      - развитие системы  технического  водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

      - реконструкция ветхих и строительство новых водопроводных сетей;

      - установка водоочистных сооружений на водозаборах;

      - увеличение	пропускной	способности	существующих водопроводных сетей;

      - строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Зензеватского сельского поселения.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при

ее производстве и транспортировке.

Таблица 4.

| Поднято воды, тыс. м3/год | 2023 | 2024 2025 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39,1 | 36,0 | 46,03 |  |
| Вода использованная 32,8 потребителем, тыс. м3/год | 32,8 | 33,2 | 26,8 |  |
| Потери вoды, % ¦ 10,2 |  | 5 | 28,3 |  |
| Собственные нужды ¦ 2,3 |  | 1,0 | 6,2 |  |
| Объем реализации, тыс. м’/сут ¦ 0,107 |  | 0,0986 |  | 0,126 |
| Население, тыс. м’/сут ¦ 0,089 |  | 0,0909 |  | 0,073 |
| Прочие потребители, тыс. м /сут ¦ 0,019 |  | 0,016 |  | 0,029 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Зензеватского сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Зензеватского сельского поселения находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения — Зензеватское сельское поселение, сети водоснабжения которого эксплуатируются администрацией Зензеватского сельского поселение.

В настоящее время в муниципальном образовании «Зензеватское Сeльcкoe поселение» имеют централизованную систему водоснабжения 405 абонентов, необходимо подключить 186 абонентов.

К централизованной системе водоснабжения подключены 55% населения.

В качестве основного источником водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд муниципального образования является вода р.Зензеватка.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин — 6 шт.; водонапорных башен — 4 шт.; сети протяженностью 13,750 км.

Баланс подачи питьевой воды на территории Зензеватского сельского поселения см. табл. 5.

Таблица 5.

| Технологическая зона | Населенные пункты Потребление тыс. м3 2025г. |  |
| --- | --- | --- |
| Зензеватское сельское поселение |  |  |
|  | с.Зензеватка | 46,03 |
|  | Итого: | 46,03 |

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. Нормативное потребление указано в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Группы абонентов | Современное состояние — 2025гoд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребителей 77 |  |  | м3/сут 7 |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками |  |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми Колонками | 287 |  |  | 22 |
|  | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 156 |  |  | 30,06 |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 404 |  |  | 67 |
|  | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: | 924 |  |  | 126,06 |
| 6 | Бюджетные учреждения: |  |  |  |  |
|  | …. | 3 | 0,004 |  |  |
|  | ИТОГО: | 3 | 0,004 |  |  |
| 7 | Прочие учреждения: |  |  |  |  |
|  | …. | 147 |  |  | 0,009 |
|  | ИТОГО: | 147 |  | I | 0,009 |
| 8 | Промышленные объекты: |  |  |  |  |
|  | ….. | - | - |  |  |
|  | ИТОГО: |  | - |  |  |
| 9 | Потери: |  |  |  |  |
|  | …. | - |  | 0,0357 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0357 |  |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 126,11 |  |

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг.

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут |  |  |  | Фактическое потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м3/чел. в Нтого м°/сут сут |  | Итого м3/сут |  |  |
| Население (Жилых зданий): | 1129 |  |  |  |  |  |
| - жилой настройки с уличными колонками - жилой застройки с дворовыми колонками | 77 | 0,03 |  |  | 2,31 | 7 |
|  | 287 | 0,06 | 1 7,22 |  |  | 22 |
| -жилая настройка с водопроводом и без канализации | 156 | 0,07 10,92 | 10,92 |  |  | 30,06 |
| - жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 404 | 0.095 38,38 | 38,38 |  |  | 67 |
| - жилая настройка со всеми удобствами | - | - | - |  |  | - |
| Бюджетные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,012 | 0,036 |  |  | 0,004 |
| Промышленные объекты: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - |  |  | - |
| Прочие учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | 0,012 | 1,764 |  |  | 0,009 |
| Потери: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 10% | 7,063 |  |  | 0,0357 |
| итого: |  |  | 77,7 |  |  | 126,11 |
| Итого максимальное суточное м3/сут |  |  | 93,24 |  |  | 151,332 |

Таблица 7.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно- питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно- технического благоустройства районов жилой настройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками — 30 ;

- жилой застройки с дворовыми колонками — 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой — 95 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами — 150 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с CП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения — 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания — 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно- коммунальные объекты — 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения	принимаются	в  соответствии с CП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара —3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 162 м3/cyт.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последний год

приведены в таблице 8.

Таблица 8

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3 /сут | 107,1 | 98,6 | 126,11 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3 /сут | 128,52 | 118,32 | 151,332 |

    - Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Зензеватском сельском поселении зарегистрировано 405 потребителей воды,  из них у 356 абонентов установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  поселения.

При существующем положении резерв производственных мощностей в системе водоснабжения составляет 362 м3/сут.

Таблица 9.

| Установленная мощность водоснабжения | 2025. 488 м3/сут |
| --- | --- |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 126,11 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 151,332 м3/сут |
| Нормативное потребление | 77,7 м3/сут |
| Резерв/дефицит | резерв |

    - Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 10.

| Установленная источников водоснабжения м3/сут |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв/ дефицит |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 488 | 333,6 | 400,32 | Резерв |
| Технической | - | - | - | - |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Зензеватском сельском поселении отсутствует.

Население	обеспечивается	горячей	водой	посредством	установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Потребление воды. Фактическое Ожидаемое Суточное Макс. Кодовое Суточное суточное годовое суточное М3 тыс.м3/сут м3/сут Горячая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая | 46,03 | 0,1261 | 0,1513 121,8 0,3336 | 121,8 | 0,336 | 0,40032 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

    - Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Зензеватского сельского поселения находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения — Зензеватское сельское поселение, сети водоснабжения которого эксплуатируются МБУ «ХЭК Ольховского МР».

На данный момент централизованную систему водоснабжения имеет 55% населения, водоснабжение осуществляется по трубопроводу протяженностью 13750 м.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учетом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2035 г.

Таблица 12

| № п/п | Застройка | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная норма потребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел | 1000 | 150 | 150 |
| 2 | Общественно-делового назначения | чел | 150 | 12 | 1,8 |
| 3 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | % | 10 | - | 15,8 |
| 4 | Неучтенные расходы | % | 10 | - | 16,698 |
|  | Итого: |  |  |  | 183,7 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Таблица 13.

|  | 2025 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. тыс.мз | Суточн. тыс.мз/сут | Годов. тыс.мз | Сугочн. тыс.м°/сут |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 |  |  |  |  |
| Горячая | - | - | - | - |

    - Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 14. Перспективный баланс водоснабжения МО (мз/сут)

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м3/чел в сут | Итого м3/сут |
| Население (Жилых зданий): | 1826 |  |  |
| - жилая застройка со всеми удобствами | 1826 | 150 | 273,9 |
| Объекты общественно-делового назначения: |  |  |  |
| …. | 150 | 12 | 1,8 |
| Промышленные объекты: |  |  |  |
| …. |  | 10% | 27,57 |
| Потери: |  |  |  |
| …. |  |  | 30,327 |
| Итого: |  |  | 333,6 |
| Итого максимальное суточное м3/сут |  |  | 400,32 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 15

|  | 2025 существующая мощность м3/сут | 3035 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое тыс. м3/сут | Суточное м3/сут | Максим. суточное м3/сут | Требуемая мощность м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 488 | 121,8 | 333,6 | 400,32 | 400 |
| техническая | - | - | - | - | - |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции	гарантирующей	организации	МБУ «ХЭК Ольховского МР».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 100% населения питьевой водой,соответствующей с СанПиН 2.1.4.1074-01	«Питьевая	вода.	Гигиенические	требования	к	качеству	воды

централизованных	систем	питьевого	водоснабжения.	Контроль	качества»

необходимо:.

- Подготовка	и	принятие	муниципальной	программы	поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Зензеватского сельского поселения;

- Разработка	проектно-сметной	документации	на	реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых;

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения с заменой на полиэтиленовые трубы на территории существующей настройки Зензеватского сельского поселения;

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах;

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

- Установка	по	протяженности	магистральных	водоводов	в	зонах регуляторов давления, узлов учета, запорной арматуры и обратных клапанов;

- Установка приборов учета на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды;

‹	9.	Внедрение прогрессивных технологий и оборудования;

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Зензеватского сельского поселения;

- Строительство технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

2025-2026 гг. - проект водоснабжения Зензеватского сельского поселения;

- 2026-2030 гг. - реконструкция ветхих сетей водоснабжения с заменой на полиэтиленовые трубы;

- 2028-2030	гг.	-	строительство	необходимых	напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной	работы	водопроводной	системы		Зензеватского	сельского поселения;

“	-	2028-2030 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой новой настройки поселения;

- 2030-2032гг - строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- 2033-2035гг-строительство	технического	водоснабжения	из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

    - Технические обоснования основных мероприятий.

А) Проект водоснабжения необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения	в Зензеватском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- -	для улучшения работы систем водоснабжения;

  - для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения	стоков	и	их	очистку,	соответствующую	экологическим

нормативам.

Б) Строительство водопроводных сетей:

  - для обеспечения 100% населения питьевой водой;

  - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

В) Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета необходимо:

  - для	обеспечения	бесперебойной	работы	водопроводной	системы Зензеватского сельского поселения

Г) Строительство станции водоподготовки необходимо:

  - для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный	момент	в Зензеватском	сельском	поселении	осуществляется

текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации,

осуществляющих водоснабжение.

В Зензеватском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации,

,	телемеханизации и системы управления	режимами	водоснабжения	на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется включить в штат диспетчера.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, вооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Зензеватском сельском поселении зарегистрировано 405

потребителей воды, из них у 356 абонентов установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по

-	территории поселения.

Схема	водоснабжения	Зензеватского	сельского	поселения	в	электронном варианте прилагается.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных

башен.

Необходимо строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Зензеватского сельского поселения. Точное расположение напорно-регулирующих сооружений можно будет определить при разработки проекта.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется	обеспечение	85%	потребителей	Зензеватского	сельского поселения внутренним водопроводом на первую очередь, и 100%-oe на расчетный срок.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема	водоснабжения	Зензеватского	сельского	поселения	в электронном варианте прилагается.

  - Экологические аспекты мероприятии по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе

(утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей	среды, так и для экономики	предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В	помещении	склада	хлора	надлежит	предусматривать	емкость	с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до балкона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством

двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять емкости заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд  в  помещение  склада  автомобильного  транспорта  не  допускается.

Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

64	589	тыс.	руб.	-	финансирование	мероприятий	по	реализации	схем

водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

6 459 тыс. руб. - проект водоснабжения;

58 130 тыс. руб. — реконструкция	строительство систем водоснабжения.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

    - Показатели качества питьевой воды.

Качество	воды,	подаваемой	в	водопроводную	сеть	населенного	пункта поселения, соответствует по основным параметрам согласно протокола лабораторных исследований №Б-131. 1-4 от 20.09.2025г.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Водопроводная сеть в Зензеватском сельском поселение эксплуатируется около 70 лет, износ сети с учетом замены отдельных участков на трубы из материала ПXB составляет 47%.

В летний сезон с учетом замены заборных туб на новые и материала ПXB проблема недостатка давления в системе водоснабжения решена полностью, что не вызывает перебои с поставкой воды населению.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация

об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную	диспетчерскую	службу,	для	круглосуточного	обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в

водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

На данный момент в Зензеватском сельском поселении зарегистрировано 405 потребителей воды, из них у 356 абонентов установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности — улучшение качества воды.

6 459 тыс. руб. - проект водоснабжения МО, необходим:

- для	выяснения	ситуаций	с	существующей	системой	водоснабжения	в

Зензеватском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения;

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного

-	отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

58 110 тыс. руб. - реконструкция и строительство водопроводных сетей, необходимо:

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения.

В Зензеватском сельском поселении	бесхозные объекты централизованного             водоснабжения отсутствуют.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В муниципальном	образовании «Зензеватское сельское	поселение» централизованная	система	 канализации	отсутствует. Жилой	фонд, объекты социальной		сферы,		общественные	и	промышленные	здания	населенного	 пункта имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется	специальным автотранспортом.       В настоящее время очистные сооружения в сельском  поселении  отсутствуют.

    - Результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения.

Централизованное водоотведение в Зензеватском сельском поселении отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и

нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании «Зензеватское сельское поселение» централизованная система канализации отсутствует.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных

-	сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное	водоотведение	в	Зензеватском	сельском поселении отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное	водоотведение		в	Зензеватском	сельском поселении отсутствует. Существующее	положение	по водоотведению		характеризуется как удовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Зензеватском сельском	поселении отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующее положение по водоотведению характеризуется	как удовлетворительное. Вывоз канализационных    стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

    - Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Зензеватского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

      - отсутствие централизованной системы водоотведения;

      - отсутствие очистки сточных вод.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в Зензеватском сельском поселении отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Зензеватском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов .

В Зензеватском сельском поселении отсугствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Зензеватском сельском поселении отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения  поселения, с учетом различных сценариев.

На конец 2035 года планируется 85%	обеспечение населения с.Зензеватка централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

В муниципальном образовании	«Зензеватское сельское	поселение» централизованная	система		канализации		отсутствует.	Жилой	фонд,	объекты социальной	сферы,		общественные	и	промышленные	здания	населенного		пункта имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется	специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации

и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2030г. в с.Зензеватка.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются

в р.Зензеватка.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

На конец 2035 года планируется 85% обеспечение населения с.Зензеватка централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

В муниципальном образовании «Зензеватское сельское поселение» централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты

социальной сферы, общественные и промышленные  здания населенного пункта

имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Предусматривается:

- для	индивидуальных	домовладений	гидроизолированные	снаружи	и	изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Зензеватского сельского поселения сведены в таблицу 16.

Таблица 16.

Расчетные стоки Зензеватского сельского поселения на 2025 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максималь- ныи суточный расход стоков в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 1 | 150 | 0,15 |
| 2 | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды-10% безвозвратные потери |  | 0,15 |
| 3 | Неучтенные расходы | % | 20 % от всех расходов |  | 0,033 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,198 |

Расчетные стоки Зензеватского сельского поселения на 2035 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максималь- ныи суточный расход стоков в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 1,826 | 150 | 0,2739 |
| 2 | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды-10% безвозвратные потери |  | 0,02739 |
| 3 | Неучтенные расходы | % | 20 % от всех расходов |  | 0,060258 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,362 |

  - Прогноз объема сточных вод.

См. таблицу 16.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблицу 16.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное  водоотведение в Зензеватском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объема поступления сточных вод с учетом неучтенных расходов и приведена в таблице 16.

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Зензеватском сельском поселении

отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Зензеватском сельском поселении отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

На первую очередь предусматривается:

      - строительство очистных сооружений — в северной части с.Зензеватка;

      - строительство канализационных сетей;

      - строительство канализационной напорной станции.

Также предусматривается на расчетный срок обеспечение санитарными зонами всех сооружений водоотведения согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция  и эксплуатация	предприятий, планировка и застройка населенных мест санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 1.1. СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 1.2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для

полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га. для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м

/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

На вторую очередь предусматривается:

      - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод;

      - организация диспетчерской службы.

Основные решения по обеспечению	объектов с.Зензеватка системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и   планируемых    к    посадке    в расчетный   срок.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2028-2035 г.г.	—	строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2026-2029г.г. — строительство систем водоотведения в с.Зензеватка для повышения		уровня жизни населения и снижения	вредного воздействия на окружающую среду.

- 2026-2029г.г.	—	строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения.

- Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство	очистных	сооружений,	для	снижения	негативного

воздействия на окружающую среду.

- Строительство	ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации

и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035г. в с.Зензеватка.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные

сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в р.Зензеватка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В с.Зензеватка	комплекс	канализационных очистных 	сооружений	с площадками	для		временного	хранения	образуемого	осадка	в	процессе очистки сточных вод предлагается расположить на северной окраине села. Для обеспечения существующей	и	перспективной		настройки централизованной	системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 5,5 км канализационных сетей.

При строительстве канализационного коллектора и разводящей сети применять запорную арматуру и полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Зензеватском сельском поселении отсугствуют системы диспетчеризации, телемеханизации	и	автоматизированные	системы	управления	режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать диспетчерскую службу.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружении водоотведения и их обоснование.

В	с.Зензеватка	предусматривается	строительство	локальных	очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035 г.

Система	канализации	проектируется	полная	раздельная,	при	которой

хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные

сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в р.Зензеватка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В	с.Зензеватка	комплекс	канализационных		очистных		сооружений с площадками	для		временного	хранения	образуемого	осадка	в	процессе очистки сточных вод предлагается расположить на северной окраине села. Для обеспечения существующей		и	перспективной		настройки	централизованной	системой водоотведения	проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 5,5км канализационных сетей.

При строительстве канализационного коллектора и разводящей сети применять запорную арматуру и полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком эксплуатации

50 лет.

Предусматривается:

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов

происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Схема водоотведения Зензеватского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Зензеватском сельском	поселение отсутствует.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной

системы водоотведения.

Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035г. в с.Зензеватка.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются

в р.Зензеватка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В с.Зензеватка	комплекс	канализационных		очистных	 сооружений	с площадками	для	временного хранения	образуемого	осадка	в

процессе очистки сточных вод предлагается расположить на северной окраине села. Для обеспечения существующей	и	перспективной	настройки централизованной	системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 5,5 км канализационных сетей.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные

объекты и на водозаборные площади.

На расчетный срок предусматривается обеспечение 85% населения с.Зензеватка и централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Основные решения по обеспечению объектов Зензеватского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Устройство централизованной системы водоотведения в с.Зензеватка предусматривает строительство насосных станций и

очистных сооружений. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

Реализация данных	мероприятий увеличит	обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а такое будет способствовать улучшению экологической ситуации в Зензеватском сельском поселении.

Использование выгребов	предусматривает возможность подъезда ассенизационной машины.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В Зензеватском сельском поселении планируется строительство центральной

канализации и очистных сооружений на северной окраине с.Зензеватка сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

Для индивидуальных	домовладений,	не	попадающих в  зону	действия централизованного	водоотведения	планируется		строительство	 гидроизолированных снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация.	Для больниц,	школ,	детских	садов и яслей, административно- хозяйственных зданий, промышленных предприятий, не попадающих в зону действия централизованного	 водоотведения		планируется строительство		локальная	система канализации.

Локальная система канализации- это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с

выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения.

В строительство централизованной системы	водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической	ситуации в муниципальном	образовании	«Зензеватское сельское поселение »;

- снижение опасности	возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение и очистные сооружения в Зензеватском сельском поселении отсутствует, что приводит к попаданию сточных вод в грунт.

Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

В связи с чем необходимо:

- в населенном пункте, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую	очистку с последующим выпуском на поля фильтрации;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенного пункта.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

В Зензеватском сельском поселении	необходимо	строительство системы централизованного водоотведения. Для надежного и бесперебойного водоотведения в с.Зензеватка	предусматривает	 строительство	насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей.

Необходимо	приступить	к строительству	канализационного коллектора и разводящей	сети с применением запорной	арматуры и полиэтиленовых	труб	с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Использование	выгребов	предусматривает	возможность

подъезда ассенизационной машины.

Так же необходимо организовать работу диспетчерской службы, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

В Зензеватском сельском поселении планируется строительство центральной канализации	и	очистных	сооружений.	Планируется	строительство	на

северной окраине с.Зензеватка сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

На расчетный срок необходимо обеспечить подключение 85% населения в с.Зензеватка к централизованной системе канализации, а 10 % - обеспечить локальной канализацией.

    - Показатели качества очистки сточных вод.

Очистные сооружения в Зензеватском сельском поселении отсутствуют.         Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенном пункте муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После	очистки	сточные	воды	можно	использовать	на	полив	зеленых

насаждений.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

22	606	тыс.	руб.	-	финансирование	мероприятий	по	реализации	схем

водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

7 912 тыс. руб. — реконструкция и строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду;

14 694 тыс. руб. —	строительство	очистных сооружений,	для снижения негативного воздействия на водные объекты.

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют,

в связи с отсутствием централизованной канализации.