А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1053

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Гуровского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ                         от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Гуровского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства                       и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                                    В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ______________20____г. №_____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2035 гг.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

ПАСПОРТ СХЕМЫ	10

1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ.	13

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.1.	Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.	13

1.1.2.	Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.	13

1.1.3.	Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.4.	Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	15

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.	15

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	15

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития.	96

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.	18

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	18

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	18

1.3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	18

1.3.3.	Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	19

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	19

1.3.5.	Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	21

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	21

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.	21

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	22

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.	22

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребление воды.	22

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учетом перспективного потребления.	22

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.	23

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.	23

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистительных сооружений.	23

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	24

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	24

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	24

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий	24

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	25

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режима водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.	25

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	25

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.	106

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.	106

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.	26

1.4.9.	Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	26

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	26

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывочных вод.	26

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	26

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	27

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	27

1.7.1.	Показатели качества питьевой воды.	27

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	27

1.7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов.	28

1.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.	28

1.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.	28

1.7.6.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	29

29

2.	Водоотведение.	29

2.1.	Существующие положения в сфере водоотведения поселения.	29

2.1.1.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.	29

2.1.2.	Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.	29

2.1.3.	Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.	29

2.1.4.	Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения.	29

2.1.5.	Состояние и функционирование канализационных сетей.	30

2.1.6.	Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.	30

2.1.7.	Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	30

2.1.8.	Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	30

2.1.9.	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.	30

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	30

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по техническим зонам водоотведения.	30

2.2.2.	Фактический приток неорганизованного стока по техническим зонам водоотведения.	30

2.2.3.	Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.	                                                                                                                                                 31

2.2.4.	Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.	31

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.	31

2.3.	Прогноз объема сточных вод.	32

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	32

2.3.2.	Структура централизованной системы водоотведения.	32

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.	32

2.3.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	32

2.3.5.	Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	32

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	33

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	33

2.4.2.	Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.	33

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	34

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	34

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	34

2.4.6.	Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	35

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	36

2.4.8.	Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035г. в х.Гурово.	36

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	36

2.5.1 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	37

На расчетный срок предусматривается обеспечение 85% населения х.Гурово централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.	37

Основные решения  по обеспечению объектов Гуровского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Устройство централизованной системы водоотведения в х.Гурово предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.	37

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализацией, а так же будет способствовать улучшению экологической ситуации в Гуровском  сельском поселении.	37

Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизированной машины.	37

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	37

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	38

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	38

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	39

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.	39

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.	40

Очистные сооружения в Гуровском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.	40

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.	40

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.	40

Так же необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.	40

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	40

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.	40

Централизованная система сброса сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.	40

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.	40

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	40

2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной водоотведения.	41

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Технического задания, утвержденного Главой Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

И в соответствии с требованиями:

- Постановления № 782 от 5 сентября 2013 г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоначальные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Гуровском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- В системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- В системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гуровское сельское поселение расположено в северной части Ольховского муниципального района.

В составе Гуровского сельского поселения входит хутор Гуров, хутор Новоольховка.

В хутор Гуров ведет асфальтовая дорога от районного центра Ольховка.

## ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025–2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025-2035 годы.

Местонахождение проекта: Россия, Волгоградская область, Ольховский район, Гуровское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный комплекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная реакция САНПИН 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2013 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий» (официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009 г № 22-РМ;

- Постановления № 782 от 05 сентября 2013 г. Правительства РФ «О системах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

- Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2035 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранения приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Гуровского сельского поселения;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий;

- Установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

- Создать системы водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории Гуровского сельского поселения в пределах территории населенных пунктов;

- Проектирование и строительство КОС (очистные сооружения канализации) с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

- Проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации. Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005;

- Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки вод;

- Установка приборов учета сточных вод;

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объектом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2025-2030 годы:

- Гидрогеологические изыскания;

- Проект водоснабжения МО;

- Реконструкция и строительство новых водоводов для обеспечения водой поселения.

Второй этап строительства -2031-2035 годы:

- Строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- Строительство новых магистральных водоводов;

- Строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников;

- Устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории сельского в пределах территории населенных пунктов;

- Строительство центральной канализации и очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 35 509 тыс. руб., в том числе:

24 500 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;

11 009 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за свой счет:

- Включая в программу «Чистая вода»;

- Получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифов) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

В соответствии с действующим законодательством в объеме финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- Проектно-изыскательские работы;

- Строительно-монтажные работы;

- Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- Приобретение материалов и оборудования;

- Пусконаладочные работы

- Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.)

- Дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения доходов в связи с реализацией программы.

Планируемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экономической ситуации на территории сельского поселения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Гуровского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Гуровского сельского поселения лежит на ООО «Гуровский Водоканал» согласно договору аренды № 8 от 17.03.2014г. источником водоснабжения является подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин – 4 шт.; водонапорных башен – 4 шт.; сети протяженностью 11,2 км. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, не соответствует по основным параметрам согласно протоколу лабораторных исследований № 121.1-3 и № 121.4-5.

    - Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение из 258 абонентов централизованную систему водоснабжения имеет 147 абонентов. Необходимо обеспечить около 15% населения централизованной системой водоснабжения.

    - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Гуровского сельского поселение одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – Гуровское сельское поселение, сети водоснабжения которого эксплуатируются водоснабжающей организацией МБУ «ХЭК Ольховского МР».

На сегодняшний день коммунальная организация МБУ «ХЭК Ольховского МР».

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В настоящее время в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованную систему водоснабжения имеет – х. Гурово и х. Новоольховка.

Необходимо обеспечить около 15% населения централизованной системой водоснабжения.

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80%. Гуровское сельское поселение охвачено водопроводной сетью на 85%.

Характеристики источников представлены в табл. 1

Таблица 1.

| № п/п | Наиме6нование оборудования | Производительность, м3/час | Характеристики | Состояние | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Артезианская скважина № 243:000007:0207, х. Гурово, ул. Луговая (10 м3/час), 1973 г. |  |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | - | 25 м3 | эксплуатируется | 1973 |
| 2. | Артезианская скважина № 243:000007:0206, х. Гурово, ул. Центральная, (10 м3/час), 1973г. |  |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | - | 25 м3 | эксплуатируется | 1973 |
| 3. | Артезианская скважина № 243:000007:0205, х. Гурово, ул. Центральная, (10м3/час), 1973 г. |  |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | - | 25 м3 | эксплуатируется | 1973 |
| 4. | Артезианская скважина № 243:000008:0204, х. Гурово, ул. Мира, (10м3/час), 1973 г. |  |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | - | 25 м3 | эксплуатируется | 1973 |
| 5. | Артезианская скважина № 243:000008:0205, х. Новоольховка, ул. Заречная, (10м3/час), 1973 г. |  |  |  |  |
|  | Башня Рожновского | - | 25 м3 | эксплуатируется | 1973 |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В Гуровском сельском поселении очистные и подготовительные сооружения воды отсутствуют. Очистка происходит путем добавления хлорной извести в водонапорную башню. Качество воды, подаваемой в водонапорную сеть населенного пункта поселения, соответствует по основным параметрам согласно протоколу лабораторных исследований № 121.1-3 и № 121.4-5.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Характеристики насосов указаны в таблице 1.

Г) состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Источником водоснабжения является подземные воды. Служба коммунального хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин – 4 шт.; водонапорных башен – 4 шт.; сети протяженностью 11,2 км. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, не соответствует по нормативным параметрам согласно протоколу лабораторных исследований № 121.1-3 и № 121.4-5.

Таблица 2.

| Населенный пункт | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| х. Гурово | 80 | 1973 |
| Х. Новоольховка | 80 | 1973 |

Д) существующие технические и технологические проблемы.

Для сельскохозяйственного производства, полив приусадебных участков, и частично коммунальных нужд Гуровского сельского поселения необходимо предусмотреть систему сезонного технического водоснабжения. Планируется строительство насосных на поверхностных на поверхностных источниках, наземных водоводов и проводящих сетей до сельскохозяйственных производств, приусадебных участков, и других коммунальных объектов.

Необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории Гуровского сельского поселения в пределах территории населенных пунктов.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Гуровского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Гуровское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические мероприятия по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Гуровского сельского поселения лежит МБУ «ХЭК Ольховского МР».

На сегодняшний день МБУ «ХЭК Ольховского МР»находится в статусе «активное».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития.

В настоящее время в муниципальном образование Гуровское сельское поселение централизованную систему водоснабжения имеет – х. Гурово, х. Новоольховка.

Необходимо обеспечить около 15% населения централизованной системой водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- Увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключить 100% населения Гуровского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Приоритет численности постоянного населения на расчетный срок предоставлен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 2025г. | Планируемое количество населения на 2035 г. | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Гурово | 300 | 320 | 7 |
| 2. | х. Новоольховка | 134 | 138 | 250 |
|  | Итого: | 434 | 458 | 257 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:

- На 1 этап строительства – 39,6 м3/сут;

- На 2 этап строительства – 83,3 м3/сут.

В качестве основного источника водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд муниципального образования является вода поверхностных источников водоснабжения.

В целях обеспечения Гуровского сельского поселения питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам, необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории МО.

Целевым назначением работ является оценка запасов пресных подземных вод действующего водозабора. Основными задачами работ являются:

- Анализ ретроспективной информации по геологическому строению и гидрогеологическим условиям области формирования запасов ПВ оцениваемого водозабора, качеству подземных вод, истории эксплуатации водозабора;

- Уточнение конструкции и определение технического состояния водозаборных скважин;

- Уточнение геолого-литологического раздела по скважинам;

- Определение современного положения уровня и геофильтрационных параметров эксплуатируемого водоносного комплекса (горизонта);

- Расчет работы оцениваемого водозабора в прогнозных условиях с учетом взаимовлияния со всеми водозаборами региона;

- Подсчет и категоризация запасов подземных вод;

Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации водозабора.

По результатам обследований водозаборных участков, гидрогеологических исследований и оценки запасов и оценки запасов подземных вод можно дать следующие рекомендации эксплуатирующей организации по содержанию водозаборных сооружений в порядке, очищающем загрязнение и истощение подземных вод, и по оборудованию зон санитарной охраны ВЗУ;

Все зоны строгой санитарной охраны водозаборных узлов оборудовать и содержать в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: исключить доступ посторонних лиц на территорию ВНС, очистить территории ЗСО 1 пояса от посторонних предметов, содержать павильоны над скважинами в удовлетворительном санитарном состоянии. Оснастить системы водоподготовки современным оборудованием для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям.

Включить дополнительно в Производственную программу контроля за качеством добываемой подземной непосредственно из скважин и после водоподготовки в список обязательных контролируемых компонентов те, по которым имеются превышения предельно допустимых концентраций: мутность, железо, хлориды, бор, литий, стронций, альфа- и бетта-радиоактивность.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения необходимо устроить пирсы для забора воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Гуровского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в Гуровском сельском поселении, для обеспечения 100% населения питьевой водой;

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы сельского поселения;

- Строительство магистральных водоводов и разводящей сети водопровод для обеспечения подключения всей жилой застройки.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

- Гидрогеологические изыскания недр земли;

- Увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- Установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 4.

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 25 | 16 | 14,5 |
| Вода, использованная потреблением, тыс. м3/год | 14 | 12,23 | 13,1 |
| Потери воды, % | 44 | 23,5 | 10 |
| Собственные нужды | - | - | - |
| Объем реализации, тыс. м3/сут | 0,108 | 0,0335 | 0,0396 |
| Население, тыс. м3/сут | 0,0332 | 0,0321 | 0,0347 |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут | 0,00129 | 0,00127 | 0,001285 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Гуровского сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Гуровского сельского поселения находится одна гидрологическая зона централизованного водоснабжения – Гуровское сельское поселение, сети водоснабжения которого эксплуатируется МБУ «ХЭК Ольховского МР».

На данный момент в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение из 147 абонентов централизованную систему водоснабжения имеет 105 абонентов.

Баланс подачи питьевой воды на территории Гуровского сельского поселения табл. 5.

Таблица 5.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление тыс. м3 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Гуровское сельское поселение |  |  |
|  | х. Гурово | - |
|  | х. Новоольховка | - |
|  | Итого: | 14,5 |

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с отсутствием учета воды расчет произведен на основании СНиП 204.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 6.

| № п/п | Группы абонентов | Современное состояние 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 26 | 0,002 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 100 | 11,71 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | - | - |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 239 | 23 |
| 5 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | - | - |
| Итого |  | - | 34,712 |
| 6 | Образовательные учреждения: |  |  |
|  | МКЩУ Гуровская СОШ | 80 | 0,8 |
|  | МДОУ «Гуровский детский сад» | 20 | 0,2 |
|  | МДОУ «Новоольховский детский сад» | 10 | 0,1 |
| Итого |  | - | 1,1 |
| 7 | Прочие учреждения: |  |  |
|  | Администрация Гуровского сельского поселения | 7 | 0,075 |
|  | Сельский клуб х. Гурово | 5 | 0,03 |
|  | Сельский клуб х. Новоольховка | 4 | 0,03 |
|  | Гуровский ФАП | 2 | 0,02 |
|  | Новоольховский ФАП | 3 | 0,03 |
| Итого |  | - | 0,185 |
| 8 | Полив | - | - |
| Итого |  | - | - |
| 9 | Потери | - | 3,5997 |
| Итого |  | - | 3,5997 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: | - | 39,6 |

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Таблица 7.

| Наличие у потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут |  | Фактическое потребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м3/чел. в сут | Итого м3/сут |  |
| Жилая застройка с уличными колонками | 26 | 0,05 | 1,3 | 0,002 |
| Жилая застройка с дворовыми колонками | 100 | 0,06 | 6 | 11,71 |
| Жилая застройка с водопроводом, без канализации | - | - | - | - |
| Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 239 | 0,15 | 35,85 | 23,0 |
| Жилая застройка с водопроводом, без канализации | - | - | - | - |
| Образовательные учреждения: |  |  |  |  |
| МКЩУ Гуровская СОШ | 80 | 0,012 | 0,96 | 0,8 |
| МДОУ «Новоольховский детский сад» | 20 | 0,012 | 0,24 | 0,2 |
| МДОУ «Новоольховский детский сад» | 10 | 0,012 | 0,12 | 0,1 |
| Прочие учреждения: |  |  |  |  |
| Администрация Гуровского сельского поселения | 7 | 0,012 | 0,084 | 0,075 |
| Сельский клуб х. Гурово | 5 | 0,012 | 0,06 | 0,03 |
| Сельский клуб х. Новоольховка | 4 | 0,012 | 0,048 | 0,03 |
| Гуровский ФАП | 2 | 0,012 | 0,024 | 0,02 |
| Новоольховский ФАП | 3 | 0,012 | 0,036 | 0,03 |
| Максимальное суточное | - | - | 49,2 | 39,6 |
| Итого | - | - | 59,04 | 47,52 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно -питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Гуровском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-эпидемиологического благоустройства жилой застройки.

В соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- Жилой застройки с уличными колонками – 50;

- Жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки;

- Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 150 л/чел. в сутки;

- Жилая застройка со всеми удобствами – 250 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.01-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства предоставлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- Общественные учреждения – 12 л на одного работника;

- Предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- Предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

- Дошкольное образовательное учреждения – 75 л на одного ребенка;

- Производственно-коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 3. Расходы воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарный запас составляет 108 м3/сутки.

Статические данные о фактическом потреблении воды за последние три месяца приведены в таблице 8.

Таблица 8.

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Суточное потребление воды, м3/сут | 38,36 | 33,51 | 39,6 |
| Питьевое суточное потребление воды, м3/сут | 46,03 | 40,2 | 47,52 |

    - Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение из 147 абонентов централизованную систему водоснабжения имеет 105 абонентов. Необходимо обеспечить около 15% населения централизованной системой снабжения.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В существующем положении резерв производственных мощностей системы водоснабжения составляет 210,4 м3/сут.

Таблица 9.

|  | 2025 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 250 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 39,6 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимально суточное) | 47,52 м3/сут |
| Нормативное потребление | 49,2 м3/сут |
| Резерв / дефицит | Резерв 210,4 м3/сут |

    - Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 10.

|  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв/дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 250 | 83,3 | 99,96 | Резерв 166,7 |
| Технической | - | - | - | - |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Гуровском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11.

|  | Потребление воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | За 2013 г. тыс. м3 | Суточное тысяч. М3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/ сут |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 15,5 | 0,0396 | 0,04752 | 30,4 | 0,0833 | 0,09996 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

    - Описание территориальной структуры потребление воды.

На территории Гуровского сельского поселения находится одна технологическая точка централизованным водоснабжением – Гуровское сельское поселение, сети водоснабжения которого эксплуатируется водоснабжающей организацией МБУ «ХЭК Ольховского МР».

В настоящее время в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованную систему водоснабжения имеет – х. Гурово и х. Новоольховка.

Необходимо обеспечить около 15% населения централизованной системой водоснабжения.

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80%. Гуровское сельское поселение охвачено сетью на 85%.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учетом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2025г.

Таблица 12.

| № п/п | Застройка | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребление в л/сут | Максимальный суточный расход воды в м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванной и частными водонагревателями | Чел. | 365 | 150 | 54,75 |
| 2 | Общественно-делового значения | Чел. | 131 | 12 | 1,572 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | Га | - | - | 1 |
| 4 | Полив улиц и площадей | Га | - | - | 1 |
| 5 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | % | 10 | - | 5,322 |
| 6 | Неуточненные расходы | % | 5 | - | 3,20771 |
| Итого |  | - | - | - | 67,4 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Таблица 13.

|  | 2025 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое тыс.м3 | Суточн. Тыс.м3 | Годовое тыс.м3 | Суточн. Тыс.м3 |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Холодная питьевая вода, м3 | 1,27 | 0,0035 | 1,42 | 0,0039 |
| Горячая вода | - | - | - | - |

    - Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Перспективный баланс водоснабжения МО (м3/сут)

|  | Количество потребителей | Нормативный расход м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м3/сут | Итого м3/сут |
| Жилые здания |  |  |  |
| Жилые здания, со всеми удобствами | 458 | 0,15 | 68,7 |
| Общественно-делового значения |  |  |  |
| Администрация Гуровского сельского поселения | 7 | 0,012 | 0,084 |
| Сельский клуб х. Гурово | 5 | 0,012 | 0,06 |
| Сельский клуб х. Новоольховка | 4 | 0,012 | 0,048 |
| Гуровский ФАП | 2 | 0,012 | 0,024 |
| Новоольховский ФАП | 3 | 0,012 | 0,036 |
| МКЩУ Гуровская СОШ | 80 | 0,012 | 0,96 |
| МДОУ «Новоольховский детский сад» | 20 | 0,012 | 0,24 |
| МДОУ «Новоольховский детский сад» | 10 | 0,012 | 0,12 |
| Максимальное суточное м3/сут | - | - | 99,96 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистительных сооружений.

Таблица 15

|  | 2025 | 2035 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное м3/сут | Макс. Суточное м3/сут | Требуемая мощность м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 250 | 30,4 | 83,3 | 99,96 | 100 |
| Техническая | - | - | - | - | - |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МБУ «ХЭК Ольховского МР».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли;

- Строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Гуровского сельского поселения.

- Строительство заграждающих конструкций, для обеспечения зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02;

- Строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2025-2026 гг. – гидрогеологические исследования;

- 2027-2028 гг. – проект водоснабжения Гуровского сельского поселения;

- 2029-2030 гг. – строительство системы технического водоснабжения из подземных источников, строительство пирсов для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения в пределах территории населенных пунктов;

- 2031-2033 гг. – строительство новых водоводов для обеспечения водой населения;

- 2034-2035 гг. – строительство станции водоподготовки на водозаборах.

    - Технические обоснования основных мероприятий

А) Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить Гуровское сельское поселение источником питьевого водоснабжения, соответствующего санитарным нормам и оценить запасы подземных пресных вод на территории МО «Гуровское сельское поселение».

Б) Проект водоснабжения необходим:

- Для выяснения ситуации с существующей системой водоснабжения в сельском поселении;

- Для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- Для улучшения работы систем водоснабжения;

- Для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормам.

В) Строительство водопроводных сетей:

- В связи с износом водопроводных сетей и отсутствием водопроводных сетей;

- Для обеспечения 100% населения питьевой водой;

- Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- Для улучшения качества поставляемой потребителям воды, в связи с чем уменьшается угроза инфекционных заболеваний.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

На данный момент в Гуровском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мерам необходимости.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режима водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Гуровском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах осуществляющей водоотведение.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Гуровском сельском поселении зарегистрировано 147 абонентов из них у 105 абонентов установлены счетчики учета воды.

В 2035 году планируется установить 100% приборов учета воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Гуровского сельского поселения в электронном виде прилагается.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Необходимо провести разведочные работы для оценки запасов подземных вод на территории Гуровского сельского поселения. После этого можно определить место бурения скважин, установки насосных станций и водонапорных башен.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.

Планируется обеспечить 85% потребителей Гуровского сельского поселения центральным водопроводом на первую очередь, и 100%-ое на расчетный срок.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Гуровского сельского поселения в электронном виде прилагается.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывочных вод.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сборе промывочных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтрованных сооружений. Фильтрованное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно создание резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие промывание сточных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать ёмкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера – не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, а одного полностью изолированного отсека – 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнере, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается.

Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

24 500 тыс. руб. финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

2 500 тыс. руб. – гидрогеологические исследования недр земли сельского поселения;

4 900 тыс. руб. – проект водоснабжения;

17 100 тыс. руб. – реконструкция строительство систем водоснабжения.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

    - Показатели качества питьевой воды.

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80%. На данный момент в Гуровском сельском поселении обеспечено питьевой водой 85% населения, планируется к 2035г. обеспечить 100% населения питьевой водой.

Для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям планируется оснастить системы водоснабжением водоподготовительным дополнительным оборудованием.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов необходимо организовать:

- Качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- Аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- Подключение новых абонентов;

- Качественный учет для своевременного расчета абонента.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1973 года. За время эксплуатации (около 50 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на трубопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь едет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Гуровском сельском поселении зарегистрировано 147 потребителей воды, счетчики учета воды установлены 105 абонентов.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения периодическими приборами учета воды, установка измерительных приборов на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

2 500 тыс. руб. – гидрогеологические исследования, необходимы для изучения геологической структуры территории, для определения необходимых емкостных фильтрационных параметров и оценки параметров перетекания слоев, разделяющих водоносные горизонты.

4 900 тыс. руб. – проект водоснабжения МО, необходим:

- Для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в сельском поселении;

- Для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- Для улучшения работы систем водоснабжения;

- Для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормам.

17 100 тыс. руб. – реконструкция и строительство водопроводных сетей, необходимо:

- В связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

- Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Гуровском сельском поселении бесхозные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

- Водоотведение.

  - Существующие положения в сфере водоотведения поселения.

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В настоящее время в муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованная система водоотведения отсутствует.

Жилой фонд, объекты социальной сфера, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Гуровского сельского поселения отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Гуровского сельского поселения отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведения Гуровское сельское поселение отсутствует.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как удовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

    - Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.

В муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как удовлетворительное. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в, естественно, понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Вся территория Гуровского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения;

- Отсутствие чистки сточных вод;

- Недостаточная гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по техническим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение Гуровского сельского поселения отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по техническим зонам водоотведения.

В Гуровском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В муниципальном образовании Гуровское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Гуровском сельском поселении отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

В конце 2035 года планируется 85% обеспечение населения х. Гурово централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Рассматривается:

- Индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребных с вывозом стоков на очистных сооружения или локальная канализация;

- Больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, общественных предприятий локальная система канализации.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Гуровского сельского поселения сведены в таблицу 16.

Таблица 16.

Расчетные стоки Гуровского сельского поселения на 2030 г.

| № п/п | Наименование | Един. Изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К=1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 0,365 | 150 | 0,05475 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,005475 |
| 3. | Неуточненные расходы | % | 20% от всех расходов |  | 0,012045 |
|  | Итого |  |  |  | 0,07227 |

Расчетные стоки Гуровского сельского поселения на 2035 г.

| № п/п | наименование | Един. Изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К=1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 0,458 | 150 | 0,0687 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,00687 |
| 3. | Неуточненные расходы | % | 20% от всех расходов |  | 0,015114 |
|  | Итого |  |  |  | 0,090684 |

  - Прогноз объема сточных вод.

Смотреть таблицу 16.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблице 16.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Гуровском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогнозу объема поступления сточных вод с учетом неучтенных расходов и приведена в таблице 16.

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Гуровском сельском поселении отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Гуровском сельском поселении отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

На первую очередь предусматривается:

- Строительство очистных сооружений – в южной части хутора Гурово;

- Строительство канализационных сетей;

- Строительство канализационной напорной станции;

Также предусматривается на расчетный срок обеспечение санитарными зонами всех сооружений водоотведения согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 1.1. СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 1.2. для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической отчистки сточных вод производительностью до 50 м сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

На вторую очередь предусматривается:

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод;

- Организация диспетчерской службы.

Основное решение по обеспечению объектов х. Гурово и х. Новоольховка системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2025-2031 гг. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2026-2031 гг. – строительство систем водоотведения в х. Гурово и х. Новоольховка для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2025-2035 гг. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035 г. в х. Гурово. Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно – бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосборному коллектору сбрасывается в р. Ольховка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В х. Гурово комплекс канализационных очистных сооружений с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки сточных вод предлагается расположить на южной окраине села. Для обеспечения существующей и перспективной застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 7 км канализационных сетей.

При строительстве канализационного коллектора и разводящей сети применять запорную арматуру и полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Гуровском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать диспетчерскую службу.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В х. Гурово предусматривается строительство локальных очистных сооружений и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035 г.

Системы канализации проектируются полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетам данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасыается в р. Ольховка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В х. Гурово комплекс канализационных очистных сооружений с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки сточных вод предлагается расположить на южной окраине села. Для обеспечения существующей перспективной застройки централизованной системой водоотведения проектом на отчетный срок предлагается выполнить строительство около 7 км канализационных сетей.

При строительстве канализационного коллектора и разводящей сети применяется запорную арматуру и полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Предусматривается:

- Для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- Для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой экологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- Высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- Безопасность для окружающей среды;

- Отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вывоз ассенизационной машины;

- Компактность;

- Возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- Срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Схема водоотведения Гуровского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Гуровском поселении отсутствует.

    - Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035г. в х.Гурово.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в р.Ольховка, в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В х.Гурово комплекс канализационных очистных сооружений с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки сточных вод предлагается расположить на северной окраине села. Для обеспечения существующей и перспективной застройки централизованной системы водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 7 км канализационных сетей.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.5.1 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

## На расчетный срок предусматривается обеспечение 85% населения х.Гурово централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

## Основные решения по обеспечению объектов Гуровского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Устройство централизованной системы водоотведения в х.Гурово предусматривает строительство насосных станций и очистных сооружений. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

## Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализацией, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Гуровскомсельском поселении.

## Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизированной машины.

## 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В Гуровском сельском поселении планируется строительство центральной канализации и очистных сооружений на южной окраине х.Гурово сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

Для индивидуальных домовладений, не попадающих в зону действия централизованного водоотведения планируется строительство гидроизолированных снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация. Для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий, не попадающих в зону действия централизованного водоотведения планируется строительство локальной системы канализации.

Локальная система канализации-это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод-98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требует вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из систем в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

  - Оценка потребности в капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство централизованной системе водоотведения необходимы капитальные вложения для:

-улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании «Гуровское сельское поселение»;

-снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

-обеспечение надежности систем водоотведения;

-создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение  и очистные сооружения в Гуровском сельском поселении отсутствуют, что приводит к попаданию сточных вод в грунт. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

-во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

-сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском на поля фильтрации;

## 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

В Гуровском сельском поселении необходимо строительство системы централизованного водоотведения. Для надежного и бесперебойного водоотведения в х.Гурово предусматривает строительство насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизационной машины.

Так же необходимо организовать работу диспетчерской службы, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

## 2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

В Гуровском сельском поселении планируется строительство центральной канализации и очистных сооружений. Планируется строительство на южной окраине х.Гурово сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

На расчетный срок необходимо обеспечить подключение 85% населения в х.Гурово к централизованной системе канализации, а 10%-обеспечить локальной канализацией.

## 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

## Очистные сооружения в Гуровском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.

## Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

## Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

## Так же необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

## 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

## Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

## Централизованная система сброса сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

## 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

11 009 тыс.руб.-финансирование мероприятий по реализации схем водоотведения, выполненных на основании укрепленных сметных нормативов. В стоимость включены:

3 809 тыс.руб.-реконструкция и строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду.

7 200 тыс.руб.-строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты.

## 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной водоотведения.

Бесхозные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.