А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1055

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ                         от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Октябрьского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства                       и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                                В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ____________20____г. №_____

Схема водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального

района Волгоградской области

на период 2025 – 2035 гг.

Ольховка 2025г.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	6

Глава 1. Схема водоснабжения	15

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	15

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	15

    - Описание и функционирования систем водоснабжения.	16

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	18

  - Существующие балансы водопотребления	18

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

.	20

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	24

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	24

Глава 2. Схема водоотведения.	30

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	32

Схема водоснабжения Октябрьское сельского поселения                  36

Введение

Схема водоснабжения Октябрьское сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении» на период с 2025 по 2035 года на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области.

- Генерального плана Октябрьское сельского поселения.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

  - магистральные сети водоснабжения;

  - РЧВ;

  - насосные станции;

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема	водоснабжения	Октябрьское	сельского	поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». Местонахождение объекта

Россия, Волгоградская область, Ольховский район, Октябрьское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

  - Федерального	закона	от	07.12.2011	N	416-Ф3	(ред.	От 30.12.2012) «О Водоснабжении»

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

  - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Определение		долгосрочной			перспективы		развития		системы водоснабжения,		обеспечения	надежного	водоснабжения	наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду,	а	также		экономического	стимулирования	развития		систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий; определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального	строительства	и	 организации,	обязанной	при		 наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация	затрат	на	водоснабжение	в	расчете	на	каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением; строительство	новых	объектов	производственного	и	другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость		соответствующего	развития	коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Октябрьского сельского поселения в целом;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2030г.

- прокладка	магистральных	водопроводов	для	обеспечения водой территории с существующей застройкой;

Второй этап 2030-2035г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный	контроль	осуществляет	Глава		администрации Октябрьского	сельского	поселения	в	соответствии	с	федеральным

законом	от	07.12.2011	N	416-Ф3	(ред.	От	30.12.2012)	«О

водоснабжении».

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся

- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения, сельского округа гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения поселения;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

- согласование инвестиционных программ;

- согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

- принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Краткая характеристика поселковой территории.

Территория поселка Октябрьский на юге граничит с балкой и прудом, на востоке – с прудами, на западе – с автодорогой на Зензеватку и Ольховку.

По рельефу участка представляет собой водораздельный вал, вершина которого находится в центре участка. Поверхность склонов имеет, в основном, пологие очертания. Уклоны составляют 0,7-I,0%. Вдоль склонов и поперек их проходят оросительные каналы.

Застраиваемую территорию слагают однородные грунты – суглинки желто-бурые, твердые, у поверхности сухие, с глубины – слабовлажные, карбонатные, макропористые.

Вдоль прудов в 200 метровой полосе могут быть встречены грунтовые воды на глубине I,5-2,0м.

Растительность невозделанных территорий к степной, преобладают полынь, донник, керкем.

Вдоль балок встречаются – дуб, клен, вяз, ольха, ветла, дикая яблоня.

Структура земель по целевому назначению и использованию

По данным, представленным администрацией Ольховского муниципального района, на территории Октябрьское сельского поселения имеются земли следующих категорий:

Баланс земель населенных пунктов при градостроительном зонировании территории Октябрьского сельского поселения (существующее положение)

| Наименование | Октябрьское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Жилая и общественная застройка |  |  |
| Улицы и площади |  |  |
| Леса, лесопарки и др. зеленые насаждения |  |  |
| Сады |  |  |
| Огороды |  |  |
| Пашни |  |  |
| Сенокосы и пастбища |  |  |
| Болота |  |  |
| Прочие угодья |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Октябрьское сельского поселения.

В соответствии с данными, представленными администрацией Октябрьское СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения составляет 56,3 Г.Т.

В Октябрьском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 69,5 % всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального и государственного жилищного фонда: 11,5% и 10,94% (соответственно).

Структура жилищного фонда Октябрьское СП по формам собственности представлена в таблице

Жилищный фонд Октябрьского сельского поселения по формам собственности

| Жилищный фонд всего |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 15996 | 69,5 | 10840,4 | 47,1 | 2646,8 | 11,5 | 2508,7 | 10,9 |

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения

На территории поселения находятся:

  - школа

  - сельский ДК 4.билиотека

- детский сад

- НОТ <<Октябрьское>> и довольно развитая сеть торговли.

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Октябрьское сельское поселение расположено в центральной части Волгоградской области.

Итого общая численность населения на 2025г. составляет 972 человек.

В Октябрьском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно – питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а так же потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Источником водоснабжения в Октябрьском сельском поселении является артезианские скважины, качество воды в которой соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.»

Используются 7,44 км. сетей водоснабжения. На территории села находятся две артезианские скважины дебитом от 3,2 до 14,4 м3 в час. Потребление воды всеми потребителями составляет 56,764 тыс. м3 в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние водопроводных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей колеблется от 40% до 60%, большинство скважин не требует капитального ремонта.

Существующий водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 40-50 %.

Протяжённость сетей систем водоснабжения сельских населенных пунктов района составляет 7,44 км, из них 0,223 км (30%) нуждаются в замене.

      - Потребление воды в 2025 году составило:

- годовое потребление воды	- 56,764 тыс. м3;

- среднесуточное потребление воды    - 155,52 м3;

- максимальное суточное потребление воды	- 177,12 м3

      - Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий	- 113,170 тыс. м3;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения	- 18,034 тыс. м3

    - Описание и функционирования систем водоснабжения.

Источником	водоснабжения	Октябрьское	сельского	поселения является хозяйственно-питьевой водопровод п. Октябрьский

В	настоящее	время	водоснабжения	сельского	поселения осуществляется от существующих водопроводных линий диаметром 110мм.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/ п | Наименован ие объекта и его местоположе ние | Состав водозабо р-ного узла | Год ввода в экспл у- атаци ю | Производите ль-ность, тыс. м³/сут | Глубин а, м | Налич ие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПНС-49 (261 Рем. завода) | повысит. нас. станция | 2005 | 0,856 | 79 | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице

2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования, установленного на

ВЗУ

Октябрьского сельского поселения

| № № п/ п | Наименова ние узла и его местополож ение | Кол- во и объем резерв уаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марк а насо са | произв од. м³/ч | напо р, м | мощнос ть, кВт |  |
|  |  |  | ЭЦВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-16- | 16 | 75 | 5,5 | - |
| 1 | ПНС-49 (261 Рем. завода) | - | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЦВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-10- | 16 | 75 | 5,5 | - |
|  |  |  | 75 |  |  |  |  |

Существующие водопроводные сети проложены из стальных, асбестовых и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм. Общая протяженность сетей составляет 7,44 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании

Сухой остаток до 814мг/дм3; Жесткость до 4,9мг-экв/дм3 pH – 7,79;

железо общ. До 1,06 мг/дм3 марганец до 0,23 мг/дм3 Мутность2,04мг/дм;

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- ПНС в связи с коротким сроком эксплуатации не нуждается в реконструкции.

- Водопроводная сеть на территории	Октябрьское	сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

  - Существующие балансы водопотребления

Таблица 3.

1 . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Наименование потребителей | Норма Водопотребления, л/сут | Количество Потребителей, Тыс.чел. Расчетный срок | Расходы воды, м3/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный год 2025 г. |  |  |  |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,972 | 155,52 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,972 | 68,04 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 22,356 |
| Итого: |  |  | 245,91 |
| I этап (2025-2030 г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,105 | 28,98 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,963 | 154,08 |

| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,972 | 68,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 25,11 |
| Итого: |  |  | 276,21 |
| II этап (2030-2035г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,315 | 86,94 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,972 | 155,52 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,972 | 68,04 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 31,05 |
| Итого: |  |  | 273,51 |

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов	в сфере водоснабжения

Развитие	систем	водоснабжения	и	на	период	до	2035	года

учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Октябрьское сельского поселения, а также 100%-е подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения. Данные о численности населения Октябрьское сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2025 г | Расчетный срок - 2025г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| Октябрьское СП | - | 972 | 35 | 1007 |

В перспективе развития Октябрьское сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Октябрьское сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2035 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения  физиологических  потребностей  человека  (журнал

«Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с

Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

  - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

Нормативы	потребления	коммунальной	услуги	по	холодному водоснабжению	и		водоотведению	установлены	Администрацией

Волгоградской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2025 года:

Расходы воды на содержание домашних животных и птицы

| Наименование потребителей | Количество, голов | Норма водопотребления, л/сут | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот, в том числе | 464 | 15 | 6,96 |
| Овцы и козы | 1105 | 5 | 5,52 |
| Птица | 1990 | 1 | 1,99 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 14,47 |
| Итого: |  |  | 28,94 |

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

В план мероприятий на 2025 год включены мероприятия, направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и

ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Октябрьское сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжение планируется осуществлять от сельской сети водоснабжения с. Октябрьский

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

    - Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные

изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены

строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и, с учетом индексов- дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов- аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем

составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость	резервирования	и	выкупа	земельных	участков	и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость	мероприятий	по	сносу	и	демонтажу	зданий	и сооружений на территориях строительства;

- стоимость	мероприятий	по	реконструкции	существующих объектов;

- оснащение	необходимым	оборудованием	и	благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты	расчетов	(сводная	ведомость	стоимости	работ) приведены в таблицах 6 и 11.

.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе	водоподготовки	необходимо	использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

    - Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Октябрьский |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ø90 | км | 0,75 | 2 993,166 | — | 2 993,166 |
| 1.2 | Ø110 | км | 1,83 | 8 961,747 | — | 8 961,747 |
| 1.3 | Ø225 | км | 1,10 | 6 822,346 | — | 6 822,346 |
| 1.4 | Ø315 | км | 2,53 | 18 209,427 | — | 18 209,427 |
| 1.5 | Ø400 | км | 1,76 | 18 | — | 18 456,862 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 456,862 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 55 443,549 | — | 55 443,549 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 55 443,549 | 0,000 | 55 443,549 |

Глава 2. Схема Водоотведение.

Планируемое Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.1330.2012 без учета расхода воды на полив.

Расходы бытовых сточных вод по сельскому поселению

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I этап (2025 – 2030 г.г.) | II этап (2030 – 2035 г.г.) |
| Расход бытовых сточных вод от | 373,62 | 397,98 |

| жилищно-коммунального сектора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неучтенные расходы, 5% | 18,681 | 19,90 |
| Итого: | 392,301 | 417,88 |

Для канализования существующей и проектируемой застройки предлагается прокладка сети бытовой канализации 150  200 мм в увязке с уклоном застраиваемой территории. Бытовые сточные воды отводятся на локальные канализационные очистные установки глубокой биологической очистки «КОС Blorey». Установки состоят из модулей полной заводской готовности. Сточная вода последовательно подвергается следующим стадиям очистки:

      - механическая	очистка	от	грубодисперсных примесей;

      - усреднение поступающих на очистку сточных вод по составу и расходу;

      - биологическая очистка сточных вод (анаэробный, аноксидный и аэробный процессы);

      - обеззараживание очищенной воды;

      - механическое обезвоживание осадка

Вся система полностью контролируется автоматически.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Схема будет реализована в период с 2025г. по 2035г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

- Прокладка участка магистральной сети Ø63 в части развития населеного пункта от существующего магистрального водопровода Ø110

- Перекладка существующего водопровода, проходящего по северо-восточной части Октябрьское сельского поселения с Ø63 на Ø110.

- В северо-западной части Октябрьское сельского прокладка водопровода Ø110.

- Перекладка участка водопровода, проложенного по ул. Октябрьская с Ø63 на Ø110.

- Необходимо произвести поэтапную замену изношенных участков сети

На второй этап строительства с 2030-2035г.

- На территории, отведённой под перспективную застройку прокладка сети Ø110;

- Прокладка водопровода Ø110 на территории, отведённой под перспективную застройку.

- Реконструкция КНС (ДРСУ-3);

- Прокладка напорных линий Ø110.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 11

| № п/ п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Октябрьское |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2 772,177 | — | 2 772,177 |
|  | Итого: | 2 772,177 | — | 2 772,177 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2 772,177 | 0,000 | 2 772,177 |
|  | ВСЕГО: | 2 772,177 | 0,000 | 2 772,177 |

Табл. 34

| Наименование водопотребителя | Насел е-ние тыс. челов ек | Удельное хоз. Питьевое водопотр. На 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средни й суточн ый расход м3/сут. | Коэффи ц. Суточн ой неравно мерност и | Расчетн ый суточны й расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (существующая застройка) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 0,315 | 230 | 72,45 | 1,2 | 86,94 |
| 2. Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом без канализации. | 0,900 | 25 | 225 | 1,2 | 270 |
| 3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев | 0,225 | 25 | 56,25 | 1,2 | 67,5 |
| Итого по поз: 1-3 | 1,440 |  | 353,7 |  | 424,44 |
| 4.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 17,68 | - | 21,22 |
| Итого с неучтенными |  |  | 725,08 |  | 870,1 |
| Перспективное развитие |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями | 0,233 | 160 | 37,28 | 1,2 | 44,74 |
| 2. Инвестиционные площадки |  |  | 339,0 |  | 339,0 |
| 2.Неучтенные |  |  | 18,81 | - | 19,19 |

| расходы (5%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 0,233 |  | 395,09 | - | 402,93 |

Сети водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «ХЭК Ольховского МР».

9. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и Октябрьского сельского поселения определить МБУ «ХЭК Ольховского МР».

Зона деятельности единой водоснабжающей МБУ «ХЭК Ольховского МР», охватывает всю территорию Октябрьского сельского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения.