А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1056

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Липовского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Липовского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                                В.С. Никонов

| УТВЕРЖДЕНА |
| --- |
| ________________________________ ________________________________ ________________________________ «___» ____________________ 20__г. |  |

Схема водоснабжения и водоотведения Липовского сельского поселения

Ольховского муниципального района

Волгоградской области

на период 2025 – 2035 гг.

с. Ольховка	2025г.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	8

- Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования …..8

  - .1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	8

1.1 .2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1 .1 .3 Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования.	10

  - Существующие балансы водопотребления.	11

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	12

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	15

I.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	16

Схема водоснабжения Липовского сельского поселения                                        20

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Липовского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N4l6—ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период 2025 - 2035 года на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Ольховского муниципального района Волгоградской области.

- Генерального плана Липовского сельского поселения.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различны х сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- )	Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

  - магистральные сети водоотведения;

  - канализационные насосные станции;

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.1 2.2011 №416—ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

У казанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса

- РФ от 29.1 2.2004 N 190—ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210—ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться  целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия,         необходимые  для  осуществления  горячего,  питьевого,  технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения  (города,  населенного  пункта)  не  отражена,  необходимо  вносить

изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

-

Паспорт схемы

Наименование

Схема	водоснабжения	и водоотведения	Липовского сельского	поселения

Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). Глава Ольховского муниципального района. Местонахождение объекта

_		Россия,	Волгоградская	область,	Ольховский	район,	Липовское	сельское поселение.

Нормативно—правовая база для разработки схемы.

Федерального закона от 07.12.2011 N 416—ФЗ	(ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

CП	31.13330.2012	«Водоснабжение.	Наружные	сети	и		сооружения» Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.02.—84*	Приказ		Министерства

- регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; CП	32.13330.2012	«Канализация.	Наружные	сети	и	сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2014 г;

- CП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

CП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

  - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения  для

_	существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2035г.

    - увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности,

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

—улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

— повышение качества питьевой воды;

    - обеспечение  надёжного  водоотведения,  а  также  гарантируемая	очистка

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму

вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для	достижения	поставленных	целей	следует	реализовать	следующие

мероприятия:

  - строительство	сетей	магистральных	водопроводов,	обеспечивающих возможность	постоянного	водоснабжения	Липовского	сельского	поселения делом;

прокладка  новых  канализационных сетей  в не канализованных районах

- Липовского сельского поселения;

- реконструкция существующих канализационных станций;

  - установка приборов учёта;

  - снижение вредного воздействия на окружающую среду. Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2030 г.

- поэтапная	перекладка	существующих	канализационных	и    водопроводных сетей;

- прокладка	магистральных	водопроводов	для	обеспечения	водой территории с существующей застройкой;

- реконструкция KHC;

- прокладка напорных линий от KHC до самотечных коллекторов.              Второй этап 2030—2035г.

-  строительство	магистральных  водопроводов  для  обеспечения	водой

территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых KHC;

-  прокладка напорных линий от KHC до самотечных коллекторов;

-прокладка самотечных канализационных коллекторов.

Ожидаемые  результаты от реализации  мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль  исполнения  инвестиционной  программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Ольховского муниципального района в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Описание	структуры	системы	водоснабжения	муниципального

образования.

Липовское  сельское  поселение  расположено  в  северо-западной  части

Волгоградской области, к западу от с. Ольховка.

Итого общая численность населения на 2025г. составляет 1060 человек.

В Липовском  сельском  поселении  существует  централизованная система

хозяйственно — питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а та›: же потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Липовском сельском поселении является МБУ «ХЭК Ольховского МР», основным источником водоснабжения — три артезианских скважины, качество воды в которой соответствует требованиям ГОСТ 2761—84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.»

- 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Источником водоснабжения Липовского сельского поселения является хозяйственно—питьевой водопровод с. Липовка.

В настоящее время водоснабжения сельского поселения осуществляется от существующих водопроводных линий диаметром внутреннего прохода 100-150 мм, с. Липовка.

В сельском поселении отсутствуют повысительные насосные станции, в виду малой протяжённости водопровода.

Таблииа 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п\п | Наименование объекта и его местоположения | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.м3 /сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая скважина №9562, южная окраина с.Липовка ого-западное окончание | Насосная станция | 1982 |  | 53 | 60 |
| 2 | Буровая скважина №4523, машинный двор, южная окраина с.Липовка | Насосная станция | 1989 |  | 76 | 60 |
| 3 | Буровая скважина №9563,северо-западная окраина с.Липовка юго-восточное окончание Приволжской возвышенности | Насосная станция | 1982 |  | 38 | 60 |
| 4 | Буровая скважина №9505, северо-западная окраина с.Липовка юго-восточное окончание Приволжской возвышенности | Насосная станция | 1980 |  | 70 | 60 |
| 5 | Буровая скважина №9435, северная окраина с.Липовка юго-восточное окончание Приволжской возвышенности | Насосная станция | 1978 |  | 51 | 60 |
| 6 | Буровая скважина №9431, северная окраина с.Липовка юго-восточное окончание Приволжской возвышенности | Насосная станция | 1980 |  | 38 | 60 |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № | Наименование узла и его местоположе ние | Кол-во и объем резерву а ров, м3 | Оборудование |  |  |  | Примеч ание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | произво д. м3/ч | напор, м.сут | мОщность, кВт |  |

Характеристики насосного оборудования установленного на BЗУ Подберезского сельского поселения

Существующие водопроводные сети проложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 150 мм. Общая протяженность сетей составляет 13,86 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем  при проведении  соответствующих исследований  настоящая схема

- может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- ПHC  в  связи  с  долгим  сроком  эксплуатации  нуждается  в

- реконструкции.

- Водопроводная сеть на территории Липовского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

  - Существующие балансы водопотребления

Таблица 3

| Таблица водопотребления Липовского с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Единица изме рения | Кол-во | Среднесуточн норма на ед.изм. | Водопотребление |  |  |  | Приме чание |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред несут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс.сут м3/сут | Макс.час м3/час |  |
| 2025 | Хоз-питьевые Нужды | чел | 1060 | 160 | 169,6 | 61,9 | 220,48 | 15,53 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20 | - | 33,92 | 12,38 |  |  |  |
|  | Полив | чел |  | Не запланирован |  |  |  |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 203,52 | 74,28 | 220,48 | 15,53 |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  | 15,15 | 9,18 |  |  | 5 |
|  | Всего: |  |  |  | 228,67 | 83,46 | 220,48 | 15,53 |  |

1.Количество расчетов дней в году: 365-для населения; 120-для полива (частота полива    1   раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4. 160 л/сут на человека -среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения.

5. Неучтенные расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами.

  - Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	в	сфере 	водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года.

учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества

жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей

централизованного водоснабжения	Липовского	сельского поселения, а так же 100%—e подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения. Данные о численности населения Липовского сельского поселения приведены таблице 4.

Таблица 4.

| № п\п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Совре менное состояние, 2025 г. | Расчетный срок-2025г. |  | Расчетный срок-2035г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.Липовка | 5 | 1060 | 50 | 1110 | 100 | 1210 |

В перспективе развития Липовского сельского поселения источником хозяйственно—питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Липовского сельского поселения принято следующим:

- планируемая  жилая  застройка  на конец расчётного срока 2035 году

оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажной жилой фонд оборудуется местными

водонагревателями.

В соответствии с CП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. — среднесуточная норма водопотребления на человека принята по

CП 31.13330.20 12 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «ABOK- ПPECC» стр.15);

50 л/сут. — норма водопотребления на полив принята по CП 31.13330.2012

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с CII 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы	воды	на	пожаротушение	приняты	по	CП 8.13130.2009	и	CП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное — 15л/с;

-на внутреннее — 2x2,5 = 5 л/с

Время тушения пожара — в течение двенадцати часов, количество пожаров - 1.

Таблица суммарного водопотребления по Липовскому сельскому поселению на период с 2025 по 2035гг.

Таблица 5.

| Таблица перспективного водопотребления Липовского с. п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Един. измерения | Кол-во | Среднесут. норма ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |  |  |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред сут. м3/су т | Годовоет.м3/ | Макс сут м3/с ут | Макс час. м3/ча с |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Хоз-питьевые | че | 1110 |  |  |  | 227, |  | 1,2,3, |  |  |
|  | нужды | л |  | 160 | 177,6 | 64,82 | 15 | 15,61 | 4 |  |  |
|  | Неучтённые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап до | расходы | % | 20,0 | - | 35,52 | 12,95 |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел |  |  | Не запланирован запланирован |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 213,1 |  | 227, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 77,74 | 15 | 15,61 |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребители | - | - | - | 25,15 | 9,18 |  |  | 5 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 238,2 |  | 227, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 86,92 | 15 | 15,61 |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые | че | 121 |  | 193,6 |  | 232, |  | 1,2,3, |  |  |
|  | нужды | л | 0 | 160 | 0 | 68,92 | 22 | 15,83 | 4 |  |  |
| II этап | Неучтённые расходы | % | 20,0 | - | 38,72 | 14,13 |  |  |  |  |  |
|  | Полив |  | Не запланирован планирован |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 232,3 |  | 232, |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2 | 83,05 | 22 | 15,83 |  |  |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  | 25,15 | 9,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,4 |  | 232, |  |  |  |  |
|  | Вceгo: |  |  |  | 7 | 92,23 | 22 | 15,83 |  |  |  |

-

Неучтённые	расходы	включают	в	себя	расходы	воды	на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

  - Предложения по строительству, реконструкции и	модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Липовского сельского поселения предусматривается 100%-ое обеспечение централизованным водоснабжением существующих	и планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжение планируется осуществлять от сети хозяйственно—питьевого водопровода с. Липовка.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-ro охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Необходимо осуществить перекладку существующего водопровода находящегося в южной северной и западной частях населенного пункта с. Липовка.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость	разработки	проектной	документации	объектов капитального  строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные	инженерные здания и сооружения,

- Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2025 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-

BT/10 от 12.02.20l4r. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена

по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным

нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников YПBC в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983r. Государственного комитета СССР по делам строительства: - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; Письму № 15-149/6 от 24.09.1990r. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012r. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д0З от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная  стоимость  мероприятий  приводится  по  этапам  реализации,

- приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов- дефляторов до 2030 и 2035г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790—АК/Д0З от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах- дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по

- предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно—сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается

- поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

  - стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для

государственных и муниципальных нужд;

  - стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий	по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение  необходимым  оборудованием  и благоустройство прилегающей

территории;

  - особенности территории строительства.

Результаты	расчетов  (сводная	ведомость	стоимости  работ)  приведены	в

таблицах 6 и 11.

- Ориентировочная	стоимость	зданий,	сооружений	и	инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035r. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Липовка |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ø110 | км | 1,2 | 478,906 | — | 478,906 |  |
| 1.2 | Ø160 | км | 0,2 | 979,425 | — | 979,425 |  |
|  | Итого: |  |  | 1458331 | — | 1458331 |  |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 1458331 | 0,000 | 1458331 |  |

19

СXЕMА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В

В

ул. Комсомольская

ул. Пушкина

ул. Кирова

ул. Горная

В

В

В

В

села Липовка Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В

В

В

ул. Островская

Сети водопровода поставщика Сети водопровода потребителя Сети водопровода планируемые Колодец водопроводный Пожарный гидрант ВодоЗаборная скважина Водонапорная башня

скв.

ул. Набережная

В

В

В

В

ул. Ленина

В

водонапор. башня

В

В

ул. Горная

В

В

В

В

В

В

ул. Садовая

В

скв.

В

школа

В

В

а мин

почта

В

ул. Советская

В

В

В

ул. Советская

В

В

ДК

В

маг.

В

В

ул. Ленина

В

В

В

В

водонапор. башня

В

В

В

В

В

В

В

ул. Советская

В

скв.

В

В

ул. Зеленая

В

36-14- CB

Nзм. KоǶ. уч. Лuсm N доz. Подn.

Даmа

Дuреzmор Nнженер

H. zонmр.

Cmеnанченzо KuсеǶев Cmеnанченzо

2	2

В

CогǶасовано

Nнв. N nодǶ.  Подnuсь u даmа  Bзам. uнв. N