А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1058

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Гусевского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Гусевского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                                В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ____________20____г. №_____

Схема водоснабжения и водоотведения

Гусевского сельского поселения

с. Гусевка

Ольховского муниципального района

Волгоградской области

на период 2025 – 2035 гг.

›	i

Ольховка 2025 г.

Содержание

Введение	3

,	Паспорт схемы	6

Глава 1. Схема водоснабжения	13

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	13

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	13

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	17

  - Существующие балансы водопотребления	17

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

19

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

систем водоснабжения	22

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	23

Глава 2. Схема водоотведения.	28

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения.	30

Схема водоснабжения с.Гусевка

2

Введение

Схема водоснабжения с.Гусевка разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N4Іб-ФЗ (ред. от

30.12.2012) «О водоснабжении» на период с 2025 до 2035 года на основании

следующих документов:

  - Технического задания, утверждённого Главой Ольховского муниципального района Волгоградской области.

  - Генерального плана Гусевского сельского поселения.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

  - прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

— зоны нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого	размещения	объектов

- централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

|  | — -границы | планируемых зон размещения объектов |
| --- | --- | --- |
| _ | централизованных водоснабжения; | систем горячего водоснабжения, холодного |
|  | — перечень | основных мероприятий по реализации схем |

водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают	следующие	объекты	системы

коммунальной инфраструктуры:

l)	Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- Рчв;

- -      насосные станции;

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190—ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения.

Таким образом, необходимо отметить,	что	в	случаях, если в документах территориального планирования (генеральном

плане) перспектива	развития	поселения	(города, населенного пункта) не отражена,	необходимо вносить	изменения	в	такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения	села Гусевка Гусевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение объекта

Россия, Волгоградская область, Ольховский район, Гусевское

сельское поселение, с.Гусевка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении»

- CП 31.13330.2012 «Водоснабжение.	Наружные сети	и

сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ	Министерства	регионального	развития	Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - CП	32.13330.2012	«Канализация.	Наружные	сети	и

сооружения». Актуализированная редакция	СНИП 2.04.03-85*

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/l l и введен в действие с 01 января 2013 г;

- CП 10.13130.2009	«Системы противопожарной	 защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования	пожарной безопасности»;

- CП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного	противопожарного	водоснабжения.	Требования пожарной безопасности».

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения села — документ, содержащий материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

l) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой

- или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей

- воды   абонентам   с   использованием   централизованных   или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- 3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

Определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с	нормативными требованиями;

минимизация  затрат  на  водоснабжение  в  расчете  на  каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с.Гусевка водоснабжением ; строительство новых объектов производственного и другого назначения,   используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для	достижения	поставленных	целей	следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство	сетей магистральных	водопроводов,

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения 	х.

с.Гусевка в целом;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2030г.

- прокладка	магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

Второй этап 2030-2035г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения

водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

    - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

    - Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

    - Увеличение мощности систем водоснабжения.

    - Улучшение экологической ситуации на территории сельского

поселения.

5.	Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет директор МБУ «ХЭК Ольховского МР» в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 4lб-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении».

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по  организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения, сельского округа гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения поселения;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие  решений  о порядке  и сроках  прекращения  горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения)  и  об  организации  перевода  абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Краткая характеристика поселковой территории.

Территория с.Гусевка на севере граничит с рекой Иловля, на северо-востоке граничит с х.Забурунным. На северной части села находится

железнодорожный переезд.

По рельефу участка представляет собой водораздельный вал,

вершина которого находится в центре участка. Поверхность склонов имеет, в основном, пологие очертания. Уклоны составляют 0,7-І,0%. Застраиваемую территорию слагают однородные

грунты — суглинки желто—бурые, твердые, у поверхности сухие, с

глубины — слабовлажные, карбонатные, макропористые.

Вдоль реки в 200 метровой полосе могут быть встречены грунтовые воды на глубине І,5—2,0м.

Растительность невозделанных территорий к степной, преобладают полынь, донник, керкем.

Вдоль балок встречаются — дуб, клен, вяз, ольха, ветла, дикая яблоня.

Структура земель по целевому назначению и использованию

По данным, представленным администрацией Ольховского муниципального района, на территории Гусевского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| Наименование |  | Гусевское сельское поселение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га |  | % |
| Жилая и общественная застройка |  |  |  |  |
| Улицы и площади |  |  |  |  |
| Леса, лесопарки и др. зеленые насаждения |  |  |  |  |
| Сады |  |  |  |  |
| Огороды |  |  |  |  |
| Пашни |  |  |  |  |
| Сенокосы и пастбища |  |  |  |  |
| Болота |  |  |  |  |
| Прочие угодья |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Баланс земель населенных пунктов при градостроительном зонировании территории Гусевского сельского поселения (существующее положение)

Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития с.Гусевка.

В соответствии с данными, представленными администрацией Гусевского CП, наличие общей площади жилого фонда на территории хутора составляет 25,66 Г.Т.

В с.Гусевка преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 70 % всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального и государственного жилищного фонда: 12% и 10,9% (соответственно).

Структура жилищного фонда с.Гусевка по формам собственности представлена в таблице

Жилищный фонд с.Гусевка по формам собственности

| Жилищный фонд Всего |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| М2 | % | М2 | % | М2 | % | М2 | % |
| 25660 | 70 | 18842 | 52 | 3509 | 12 | 3309 | 10,9 |

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения

На территории поселения находятся:

- сельский ДК

- детский сад

- школа

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Гусевского	сельское	поселение	расположено	в центральной	части    Волгоградской области.

Итого общая численность населения на 2025г. составляет 1269 человек.

В	с.Гусевке	существует централизованная система   хозяйственно-питьевого  водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а так же потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Источником водоснабжения в Гусевском	сельском	поселении является артезианская скважина, качество воды в которой соответствует

требованиям ГОСТ	2761-84	«Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.»

Используются 20,50 км. сетей водоснабжения. На территории села находятся одна артезианская скважина дебитом от 3,2 до 14,4 мЗ в час.

Потребление воды всеми потребителями составляет 30,595 тыс. мЗ в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние	водопроводных сетей.	Не решённым остаётся	вопрос

качественного водоснабжения	населения.	Так,	износ водопроводных сетей	колеблется от 80% до 90%, скважина не требует капитального ремонта.

Протяжённость сетей систем водоснабжения с.Гусевка составляет 20,50 км, из них 14,35 км (70%) нуждаются в замене.

1)  Потребление воды в 2024 году составило:

- годовое потребление воды- 30,595 тыс. м

- среднесуточное потребление воды – 838,0 мЗ;

- максимальное суточное потребление воды – 1038,0 мЗ

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий- 21,630 тыс. мЗ;

- водоснабжение объектов общественного- делового назначения	- 8,965 тыс. мЗ

    - Описание и функционирования систем водоснабжения.               Источником водоснабжения Гусевского сельского поселения

является хозяйственно-питьевой водопровод с.Гусевка.

В настоящее время водоснабжения	сельского	поселения осуществляется от существующих водопроводных линий диаметром 110.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| №№ п/п | Наименован ие объекта и его местоположе ние | Состав водозабо р-ного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность тыс. м'/сут | Глубина, м | Налич ие 3CO 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПHC-49 (261 Рем. завода) | повысит нас. станция | 2005 | 0,856 | 79 | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на

B3У

Гусевского сельского поселения

| №№ п/п | Наименова ние узла и его местополож ение | Кол- во и объем резерв уаров, м3 | Оборудование |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марканасо са | производительность м3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт |  |
|  |  | - | ЭЦВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-16- | 16 | 75 | 5,5 | - |
| 1 | ПHC-49 (261 Рем. завода) |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЦВ |  |  |  | - |
|  |  |  | 6-10- | 16 | 75 | 5,5 |  |
|  |  |  | 75 |  |  |  |  |

Существующие водопроводные сети проложены из стальных асбестовых и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм. Общая протяженность сетей составляет 3,89 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании

Сухой остаток до 814мг/дмЗ;

Жесткость до 4,9мг-экв/дмЗ

pH — 7,79,’

железо общ. До 1,06 мг/дмЗ

марганец до 0,23 мг/дмЗ Мутность2, 04мг/дм,’

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1.	ПHC в связи с коротким сроком эксплуатации не нуждается в

реконструкции.

2.	Водопроводная сеть на территории с.Гусевка находится в

неудовлетворительном состоянии.

  - Существующие балансы водопотребления

Таблица 3.

l . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для

полива (частота полива l paз в 2 дня).

2. CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Наименование потребителей | Норма Водопотребления, л/сут | Количество Потребителей, тыс.чел. Расчетный срок | Расходы воды, мЗ/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный год 2024 г. |  |  |  |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 1,269 | 838,0 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,450 | 120,60 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 95,86 |

|  |  |  | 1054,46 |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (2025-2030 г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,560 | 128,80 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,350 | 254,08 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 1,269 | 268,0 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 65,09 |
| Итого: |  |  | 715,97 |
| II этап (2030-20З5г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,600 | 138,00 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,450 | 354,08 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 1,269 | 268,0 |

-

| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 76,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | 836,08 |

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления

- признана международным сообществом достаточной для удовлетворения

  - Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено

развитие сетей централизованного водоснабжения Гусевского сельского

поселения, а так же 100%-e подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения. Данные о численности населения с.Гусевка приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2025 | Расчетный срок-2035 |  |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| с.Гусевка | - | 1269 | 65 | 1334 |

В перспективе развития с.Гусевка источником хозяйственно- питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для с.Гусевка Гусевского

сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2035 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с CП 30.13330.2010	«Внутренний	водопровод зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные	сети сооружения» и признана международным сообществом достаточной для

удовлетворения физиологических потребностей человека	(журнал

«Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50  /сут. - норма  водопотребления на полив  принята  по CП

31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по CП 8.13130.2009 и

CП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное — 15л/с;

- на внутреннее — 2x2,5 = 5 /с

Время тушения пожара — в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

• расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

населения;

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Волгоградской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса  Российской  федерации,  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2025 года:

Расходы воды на содержание домашних животных и птицы

| Наименование потребителей | Количество, голов | Норма водопотребления, л/сут | Расходы воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот, в том числе | 120 | 15 | 1,80 |
| Овцы и козы | 480 | 5 | 2,40 |
| Птица | 4990 | l | 1,99 |

| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 6,19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | 12,38 |

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды

промышленности, обеспечивающей население продуктами.

В план мероприятий на 2025 год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

  - Предложения по строительству,	реконструкции	и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе  развития	с.Гусевка Гусевского	сельского

поселения предусматривается	100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжениеие планируется осуществлять от сельской	сети водоснабжения сГусевка.

Увеличение водопотребления планируется	для комфортного	и

безопасного проживания населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-гo

охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

  - Оценка  капитальных  вложений  в  новое  строительство, реконструкцию  и  модернизацию  объектов  централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

    - Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные  здания  и  сооружения,  Объекты  водоснабжения  и канализации).

Базовая цена проектных работ (на 1 января 2025 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-BT/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального

развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПBC в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2025 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г.Государственного комитета CCCP по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму  №  15-149/6 от 24.09.1990г.  Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; — Письму № 21790—АК/Д0З от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и , с учетом индексов- дефляторов до 2030 и 2035г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо N. 21790-АК/Д0З от 05.10.20ll г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий	по сносу и демонтажу зданий	и сооружений на территориях строительства;

- стоимость	мероприятий	по реконструкции	существующих

объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ МЕРОПРНЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕННЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий  улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в

процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей,	природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

    - Ориентировочная стоимость	зданий, сооружений	и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Гусевка |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ф90 | км | 4,80 | 19 156,26 | - | 19 156,26 |
| 1.2 | Ф110 | км | 12,30 | 60 234,70 | - | 60 234,7 |
| 1.3 | Ф225 | км | 1,4 | 8 682,98 | - | 8 682,98 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 88 073,94 | 0,00 | 88 073,94 |

Глава 2. Схема Водоотведение.

Планируемое Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно CП 31.1330.2012 без учета расхода воды на полив.

Расходы бытовых сточных вод по сельскому поселению

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, мЗ/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I этап (2025 — 2030 г.г.) | II этап (2030 — 2035 г.г.) |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно—коммунального сектора | 712,5 | 733,87 |
| Неучтенные расходы, 5% | 37,5 | 38,63 |
| Итого: | 750,0 | 772,5 |

-

Для канализования существующей и проектируемой застройки предлагается прокладка сети бытовой канализации Ф150 + 200 мм в увязке с уклоном застраиваемой территории. Бытовые сточные воды

_   отводятся на локальные канализационные очистные установки глубокой

биологической очистки «КОС Blorey». Установки состоят из модулей

полной заводской готовности. Сточная вода последовательно подвергается следующим стадиям очистки:

- механическая	очистка	от	грубодисперсных примесей;

- усреднение поступающих на очистку сточных вод по составу и расходу;

- биологическая очистка сточных вод (анаэробный, аноксидный

и аэробный процессы);

- обеззараживание очищенной воды;

- •	механическое обезвоживание осадка

Вся система полностью контролируется автоматически.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Схема будет реализована в период с 2025г. по 2035г. Проект   разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется

реализация намеченных целей:

1. Прокладка участка магистральной сети Ф63 в части развития населённого пункта от существующего магистрального водопровода B110

- Перекладка существующего водопровода проходящего	по северо-восточной части с.Гусевка с d63 на d110.

- В северо-западной части с.Гусевка прокладка водопровода Ф110.

- Перекладка участка водопровода проложенного	с d63 на Ф110.

5. Необходимо произвести	поэтапную	замену	изношенных

участков сети.

На второй этап строительства с 2030-2035гг.

- На территории, отведённой под перспективную	застройку прокладка сети d110;

2.Прокладка водопровода d110 на территории, отведённой под

перспективную застройку.

3. Реконструкция KHC (ДРСУ-3);

4. Прокладка напорных линий d110.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 7

| п/ | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | х. Гусевка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 11088,00 | — | 11088,00 |
|  | Итого: | 11088,00 | — | 11088,00 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 11088,00 | 0,000 | 11088,00 |
|  | ВСЕГО: | 11088,00 | 0,000 | 11088,00 |

Таблица 8

| Наименование водопотребителя | Население тыс.чел. | Удельное хоз.питьевое водо потребл.на 1 чел ср.сут.(за год) л/сут | Средне-суточный расход м3/сут | Коэффициент суточной неравно мерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.Застройка жил.домами, оборудованными водопроводом и канализацией с | 1,269 | 230 | 291,87 | 1,2 | 350,244 |

| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом без канализации. | 0,900 | 25 | 225 | 1,2 | 270 |
| 3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев | 0,225 | 25 | 56,25 | 1,2 | 67,5 |
| Итого по поз: 1-3 | 1,440 |  | 353,7 |  | 424,44 |
| 4.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 17,68 | - | 21,22 |
| Итого с неучтенными |  |  | 725,08 |  | 870,1 |
| Перспективное развитие |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями | 0,233 | 160 | 37,28 | 1,2 | 44,74 |
| 2. Инвестиционные площадки |  |  | 339,0 |  | 339,0 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 18,81 | - | 19,19 |
| Всего: | 0,233 |  | 395,09 | - | 402,93 |

_

Сети водоснабжения являются собственностью и находятся  на обслуживании МБУ «ХЭК Ольховского МР» .

Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения с.Гусевка определить МБУ «ХЭК Ольховского МР» .

Зона деятельности водоснабжающей организации муниципальное МБУ «ХЭК Ольховского МР», охватывает всю территорию Гусевского сельского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения.

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ____________20____г. №____

Схема водоснабжения и водоотведения

ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     х.ЗАБУРУННЫЙ

Ольховского муниципального района Волгоградской области

на период 2025 – 2035 гг.

›	i

Ольховка 2025 г.

Содержание

Введение	3

,	ПаспоРт схемы	6

Глава 1. Схема водоснабжения	13

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	13

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	13

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	17

  - Существующие балансы водопотребления	17

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

19

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

систем водоснабжения	22

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	23

Глава 2. Схема водоотведения.	28

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения.	30

Схема водоснабжения х. Забурунный

Введение

Схема водоснабжения х. Забурунный разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N4Іб-ФЗ (ред. от

30.12.2012) «О водоснабжении» на период с 2025 до 2035 года на основании

следующих документов:

  - технического задания, утверждённого Главой Ольховского Ольховского муниципального района Волгоградской области.

  - Генерального плана Гусевского сельского поселения.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные

условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

  - прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

— зоны нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого	размещения	объектов

- централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

|  | — -границы | планируемых зон размещения объектов |
| --- | --- | --- |
| _ | централизованных водоснабжения; | систем горячего водоснабжения, холодного |
|  | — перечень | основных мероприятий по реализации схем |

водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают	следующие	объекты	системы

коммунальной инфраструктуры:

l)	Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- Рчв;

- -      насосные станции;

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190—ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения.

Таким образом, необходимо отметить,	что	в	случаях, если в документах территориального планирования (генеральном

плане) перспектива	развития	поселения	(города, населенного пункта) не отражена,	необходимо вносить	изменения	в	такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения	хутора Забурунный Гусевского	сельского

поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). Глава администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение объекта

Россия, Волгоградская область, Ольховский район, Гусевское

сельское поселение, х. Забурунный.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении»

- CП 31.13330.2012 «Водоснабжение.	Наружные сети	и

сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ	Министерства	регионального	развития	Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

  - CП	32.13330.2012	«Канализация.	Наружные	сети	и

сооружения». Актуализированная редакция	СНИП 2.04.03-85*

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/l l и введен в        действие с 01 января 2013 г;

- CП 10.13130.2009	«Системы противопожарной	 защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования	пожарной безопасности»;

- CП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного	противопожарного	водоснабжения.	Требования пожарной безопасности».

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения хутора — документ, содержащий материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

l) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой

- или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей

- воды   абонентам   с   использованием   централизованных   или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

Определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с	нормативными требованиями;

минимизация  затрат  на  водоснабжение  в  расчете  на  каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением ; строительство новых	объектов	производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для	достижения	поставленных	целей	следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство	сетей магистральных	водопроводов,

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения 	х.

х.Забурунный в целом;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2025-2030г.

прокладка	магистральных	водопроводов	для обеспечения водой территории с существующей застройкой;

Второй этап 2030-2035г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения

водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

    - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

    - Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

    - Увеличение мощности систем водоснабжения.

    - Улучшение экологической ситуации на территории сельского

поселения.

5.	Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет директор МБУ «ХЭК Ольховского МР»   в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 4lб-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении».

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по  организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения, сельского округа гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения поселения;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие  решений  о порядке  и сроках  прекращения  горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения)  и  об  организации  перевода  абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Краткая характеристика поселковой территории.

Территория хутора Забурунный на севере граничит с балкой и рекой, на востоке — с автодорогой на Рыбинку

По рельефу участка представляет собой водораздельный вал,

вершина которого находится в центре участка. Поверхность

склонов имеет, в основном, пологие очертания. Уклоны составляют 0,7-І,0%. Застраиваемую территорию слагают однородные

грунты — суглинки желто—бурые, твердые, у поверхности сухие, с

глубины — слабовлажные, карбонатные, макропористые.

Вдоль реки в 200 метровой полосе могут быть встречены грунтовые воды на глубине І,5—2,0м.

Растительность невозделанных территорий к степной, преобладают полынь, донник, керкем.

Вдоль балок встречаются — дуб, клен, вяз, ольха, ветла, дикая яблоня.

Структура земель по целевому назначению и использованию

По данным, представленным администрацией Ольховского муниципального района, на территории Гусевского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| Наименование | Гусевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Жилая и общественная застройка |  |  |
| Улицы и площади |  |  |
| Леса, лесопарки и др. зеленые насаждения |  |  |
| Сады |  |  |
| Огороды |  |  |
| Пашни |  |  |
| Сенокосы и пастбища |  |  |
| Болота |  |  |

Баланс земель населенных пунктов при градостроительном зонировании территории Гусевского сельского поселения (существующее положение)

| Прочие угодья |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития х. Забурунный.

В соответствии с данными, представленными администрацией Гусевского CП, наличие общей площади жилого фонда на территории хутора составляет 15,3 Г.Т.

В х. Забурунный преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 69,5 % всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального и государственного жилищного фонда: l 1,5% и 10,94% (соответственно).

_   Структура жилищного фонда х. Забурунный по формам собственности

представлена в таблице

Жилищный фонд х. Забурунный по формам собственности

| Жилищный фонд Всего |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| М2 | % | М2 | % | М2 | % | М2 | % |
| 15996 | 69,5 | 10840,4 | 47,1 | 2646,8 | 11,5 | 2508,7 | 10,9 |

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения

На территории поселения находятся:

- сельский ДК

- детский сад

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Гусевского	сельское	поселение	расположено	в центральной	части    Волгоградской области.

Итого общая численность населения на 2025г. составляет 250 человек.

В	х.	Забурунный	существует	централизованная система   хозяйственно —	питьевого  водоснабжения, обеспечивающая нужды

населения, а так же потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Источником водоснабжения в Гусевском	сельском	поселении является артезианская скважина, качество воды в которой соответствует

требованиям ГОСТ	2761-84	«Источники централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,технические требования и правила выбора.»

Используются 3,89 км. сетей водоснабжения. На территории села находятся одна артезианская скважина дебитом от 3,2 до 14,4 мЗ в час.

Потребление воды всеми потребителями составляет 25,764 тыс. мЗ в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние	водопроводных сетей.	Не решённым остаётся	вопрос

качественного	водоснабжения	населения.	Так,	износ водопроводных сетей	колеблется от 20% до 30%, скважина не требует капитального ремонта.

Существующий водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 40-50 %.

Протяжённость сетей систем водоснабжения сельских населенных пунктов района составляет 3,89 км, из них 0,778 км (20%) нуждаются в замене.

1)  Потребление воды в 2024 году составило:

- годовое потребление воды- 25,764 тыс. м

- среднесуточное потребление воды - 155,52 мЗ;

- максимальное суточное потребление воды - 177,12 мЗ

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий- 113,170 тыс. мЗ;

- водоснабжение объектов общественного-делового назначения

- 18,034 тыс. мЗ

    - Описание и функционирования систем водоснабжения.     Источником водоснабжения Гусевского сельского поселения

является хозяйственно-питьевой водопровод х. Забурунный

В настоящее время водоснабжения	сельского	поселения осуществляется от существующих водопроводных линий диаметром 110

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| №№ п/п | Наименован ие объекта и его местоположе ние | Состав водозабо р-ного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность тыс. м3/сут | Глубина, м | Налич ие 3CO 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПHC-49 (261 Рем. завода) | повысит нас. станция | 2005 | 0,856 | 79 | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на

B3У

Гусевского сельского поселения

| №№ п/п | Наименова ние узла и его местополож ение | Кол- во и объем резерв уаров, м3 | Оборудование |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марканасо са | производительность м3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт |  |
|  |  | - | ЭЦВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6-16- | 16 | 75 | 5,5 | - |
| 1 | ПHC-49 (261 Рем. завода) |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЦВ |  |  |  | - |
|  |  |  | 6-10- | 16 | 75 | 5,5 |  |
|  |  |  | 75 |  |  |  |  |

Существующие водопроводные сети проложены из стальных асбестовых и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм. Общая протяженность сетей составляет 3,89 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании

Сухой остаток до 814мг/дмЗ;

Жесткость до 4,9мг-экв/дмЗ

pH — 7,79,’

железо общ. До 1,06 мг/дмЗ

марганец до 0,23 мг/дмЗ Мутность2, 04мг/дм,’

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1.	ПHC в связи с коротким сроком эксплуатации не нуждается в

реконструкции.

2.	Водопроводная сеть на территории х. Забурунный находится в

удовлетворительном состоянии.

  - Существующие балансы водопотребления

Таблица 3.

l . Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для

полива (частота полива l paз в 2 дня).

2. CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Наименование потребителей | Норма Водопотребления, л/сут | Количество Потребителей, тыс.чел. Расчетный срок | Расходы воды, мЗ/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный год 2024 г. |  |  |  |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,250 | 155,52 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,250 | 68,04 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 22,356 |

|  |  |  | 245,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (2025-2030 г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,105 | 28,98 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,250 | 154,08 |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 0,250 | 68,04 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 25,11 |
| Итого: |  |  | 276,21 |
| II этап (2030-20З5г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,128 | 86,94 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 0,250 | 155,52 |
| Поливка зеленых | 70 | 0,250 | 68,04 |

-

| насаждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 31,05 |
| Итого: |  |  | 273,51 |

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления

- признана международным сообществом достаточной для удовлетворения

  - Перспективное	потребление	коммунальных	ресурсов	в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено

развитие сетей централизованного водоснабжения Гусевского сельского

поселения, а так же 100%-e подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения. Данные о численности населения х. Забурунный приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2025 | Расчетный срок-2035 |  |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| х.Забурунный | - | 250 | 35 | 285 |

В перспективе развития х. Забурунный источником хозяйственно- питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для х. Забурунный Гусевского

сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2035 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с CП 30.13330.2010	«Внутренний	водопровод зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные	сети сооружения» и признана международным сообществом достаточной для

удовлетворения физиологических потребностей человека	(журнал

«Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50  /сут. - норма  водопотребления на полив  принята  по CП

31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по CП 8.13130.2009 и

CП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное — 15л/с;

- на внутреннее — 2x2,5 = 5 /с

Время тушения пожара — в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

• расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

населения;

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Волгоградской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса  Российской  федерации,  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2025 года:

Расходы воды на содержание домашних животных и птицы

| Наименование потребителей | Количество, голов | Норма водопотребления, л/сут | Расходы воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот, в том числе | 52 | 15 | 6,96 |
| Овцы и козы | 250 | 5 | 5,52 |
| Птица | 990 | l | 1,99 |

| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 14,47 |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | 28,94 |

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды

промышленности, обеспечивающей население продуктами.

В план мероприятий на 2025 год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и

ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

  - Предложения по строительству,	реконструкции	и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе  развития	х. Забурунный Гусевского	сельского

поселения предусматривается	100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжениеие планируется осуществлять от сельской	сети водоснабжения х. Забурунный.

Увеличение водопотребления планируется	для комфортного	и

безопасного проживания населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-ro

охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные  здания  и  сооружения,  Объекты  водоснабжения  и канализации).

Базовая цена проектных работ (на 1 января 2025 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-BT/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального

развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПBC в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2025 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г.Государственного комитета CCCP по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму  №  15-149/6 от 24.09.1990г.  Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; — Письму № 21790—АК/Д0З от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и , с учетом индексов- дефляторов до 2030 и 2035г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо N. 21790-АК/Д0З от 05.10.20ll г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий	по сносу и демонтажу зданий	и сооружений на территориях строительства;

- стоимость	мероприятий	по реконструкции	существующих

объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ МЕРОПРНЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕННЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий  улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в

процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей,	природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

- Ориентировочная стоимость	зданий, сооружений	и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | х. Забурунный |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ф90 | км | 0,75 | 2 993,166 | - | 2 993,166 |
| 1.2 | Ф110 | км | 1,83 | 8 961,747 | - | 8 961,747 |
| 1.3 | Ф225 | км | 1,10 | 6 822,346 | - | 6 822,346 |

| ‘- № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Ф315 | Ко | 2,53 | 18 209,427 | — | 18 209,427 |
| 1.5 | Ф400 | КО | 1,76 | 18 456,862 | — | 18 456,862 |
|  |  |  |  | 55 443,549 | — | 55 443,549 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 55 443,549 | 0,000 | 55 443,549 |

Глава 2. Схема Водоотведение.

Планируемое Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно CП 31.1330.2012 без учета расхода воды на полив.

Расходы бытовых сточных вод по сельскому поселению

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, мЗ/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I этап (2025 — 2030 г.г.) | II этап (2030 — 2035 г.г.) |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно—коммунального сектора | 373,62 | 397,98 |
| Неучтенные расходы, 5% | 18,681 | 19,90 |
| Итого: | 392,301 | 417,88 |

-

Для канализования существующей и проектируемой застройки предлагается прокладка сети бытовой канализации Ф150 + 200 мм в увязке с уклоном застраиваемой территории. Бытовые сточные воды

_   отводятся на локальные канализационные очистные установки глубокой

биологической очистки «КОС Blorey». Установки состоят из модулей

полной заводской готовности. Сточная вода последовательно подвергается следующим стадиям очистки:

- механическая	очистка	от	грубодисперсных примесей;

- усреднение поступающих на очистку сточных вод по составу и расходу;

- биологическая очистка сточных вод (анаэробный, аноксидный

и аэробный процессы);

- обеззараживание очищенной воды;

- •	механическое обезвоживание осадка

Вся система полностью контролируется автоматически.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Схема будет реализована в период с 2025г. по 2035г. Проект   разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется

реализация намеченных целей:

1. Прокладка участка магистральной сети d63 в части развития населённого пункта от существующего магистрального водопровода d110

- Перекладка существующего водопровода проходящего	по северо-восточной части х. Забурунный с d63 на d110.

- В северо-западной части х.Забурунный прокладка водопровода Ф110.

- Перекладка участка водопровода проложенного	с B63 на Ф110.

5. Необходимо произвести	поэтапную	замену	изношенных

участков сети.

На второй этап строительства с 2030-2035гг.

- На территории, отведённой под перспективную	застройку прокладка сети d110;

2.Прокладка водопровода d110 на территории, отведённой под

перспективную застройку.

3. Реконструкция KHC (ДРСУ-3);

4. Прокладка напорных линий d110.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 7

| п/ | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2030г | 2 этап 2035г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | х. Забурунный |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2 772,177 | — | 2 772,177 |
|  | Итого: | 2 772,177 | — | 2 772,177 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2 772,177 | 0,000 | 2 772,177 |
|  | ВСЕГО: | 2 772,177 | 0,000 | 2 772,177 |

Таблица 8

| Наименование водопотребителя | Население тыс.чел. | Удельное хоз.питьевое водо потребл.на 1 чел ср.сут.(за год) л/сут | Средне-суточный расход м3/сут | Коэффициент суточной неравно мерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.Застройка жил.домами, оборудованными водопроводом и канализацией с | 0,315 | 230 | 72,45 | 1,2 | 86,94 |

| ваннами и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Застройка жил. домами, оборудованными водопроводом без канализации. | 0,900 | 25 | 225 | 1,2 | 270 |
| 3. Застройка индивидуальными жил. домами с водопользованием из колодцев | 0,225 | 25 | 56,25 | 1,2 | 67,5 |
| Итого по поз: 1-3 | 1,440 |  | 353,7 |  | 424,44 |
| 4.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 17,68 | - | 21,22 |
| Итого с неучтенными |  |  | 725,08 |  | 870,1 |
| Перспективное развитие |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными или блокированными жил. домами, оборудованными водопроводом и канализацией с местными водонагревателями | 0,233 | 160 | 37,28 | 1,2 | 44,74 |
| 2. Инвестиционные площадки |  |  | 339,0 |  | 339,0 |
| 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | 18,81 | - | 19,19 |
| Всего: | 0,233 |  | 395,09 | - | 402,93 |

_

Сети водоснабжения являются собственностью и находятся  на обслуживании МБУ «ХЭК Ольховского МР» .

Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения х.Забурунный определить МБУ «ХЭК Ольховского МР» .

Зона деятельности водоснабжающей организации муниципальное МБУ «ХЭК Ольховского МР», охватывает всю территорию Гусевского сельского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения.